Ведомость дефектов ОРУ-220 кВ ГПП-7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № дефекта | Элемент или узел | Фото дефекта (повреждения) | Описание дефекта (повреждения) | Заключение (рекомендуемый способ устранения) |
| 1 | Ограждение маслоприемников силовых трансформаторов 11Т, 12Т |  | Выкрашивание участков штукатурки облицовочного слоя маслоприемников силовых трансформаторов 11Т, 12Т | 1. Удалить дефектный слой штукатурки в местах повреждения.  2. Произвести оштукатуривание бетонного основания в местах повреждения.  3. Произвести побелку маслоприемников силовых трансформаторов 11Т, 12Т по всему периметру. |
|  |
|  |