Приложение №1 к извещению запроса котировок

в электронной форме от 21.12.2020

Техническое задание на  услуги по   комплексному техническому обслуживанию (далее – «Услуги») лифтов, лифтового оборудования, существующей системы диспетчерского контроля лифтов

Техническое обслуживание подразделяется на следующие виды:

- ТО - 1 - месячное (проводится не реже 1 (одного) раза в месяц).

- ТО - 3 - квартальное (проводится не реже 1 (одного) раза в квартал).

- ТО - 6 - полугодовое (проводится не реже 1 (одного) раза в полугодие.

- ТО - 12 - годовое (проводится на всех типах лифтов не реже 1 (одного) раза в год).

Дата проведения ежегодного периодического технического освидетельствования (далее – «ПТО») отсчитывается от даты предыдущего ПТО.

Таблица планово-предупредительных Услуг (работ) по месяцам на лифтах

в здании Заказчика (г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 28):

| Рег./Зав. № | МЕСЯЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |
| Лифт П/П 611А | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-6 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-12 |  |
| Лифт П/П 611А | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-6 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-12 |  |
| Лифт П/П 050Б | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-6 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-12 |  |

1. Состав услуг (работ), входящих в ТО-1

1. Тормозное устройство:

- проверка и регулировка зазоров;

- смазка шарниров;

- проверка и протяжка крепления деталей и клеммных соединений проводов;

- проверка работы тормоза пробным пуском лифта по этажам в одном и другом направлениях;

- проверка зазоров между витками пружин тормоза.

2. Автоматические и неавтоматические замки и контакты дверей шахты лифта:

- проверка и регулировка зазоров.

3. Оборудование, установленное на верхней балке двери шахты лифта с автоматическими дверями:

- проверка и регулировка зазоров.

4. Подвижной пол кабины:

- проверка и регулировка хода пола.

5. Освещение и сигнализация:

- замена перегоревших ламп в шахте и в сигнальных аппаратах;

- проверка исправности действия:

- звонковой и световой сигнализаций;

- переговорной связи.

6. Ограждение шахты:

- проверка состояния ограждений шахты лифта.

2. Состав услуг (работ), входящих в ТО-3

Выполняются все работы, предусмотренные ТО-1, и дополнительно должно быть осмотрено следующее оборудование и проведены действия:

1. Аппаратура автоматического включения резерва:

- проверка автоматического включения резервного электропитания для освещения кабины лифта.

2. Панель управления:

- проверка состояния и приведение в соответствие с требованиями технических условий.

3. Канатоведущий шкив:

- визуальный осмотр на отсутствие сколов, трещин и др. механических повреждений;

- проверка зазоров между канатами и дном соответствующих им ручьев;

- проверка отсутствия неравномерности просадки канатов в ручьях;

- проверка и протяжка креплений.

4. Электродвигатель:

- визуальный осмотр технического состояния, устранение видимых несоответствий.

5. Концевые выключатели:

- проверка и очистка контактных поверхностей, протяжка крепления деталей и клеммных соединений, проверка проводов;

- проверка срабатывания концевого выключателя.

6. Канаты:

- проверка состояния канатов, очистка канатов от излишней смазки;

- проверка количества обрывов на шаге свивки канатов и поверхностного износа канатов.

7. Направляющие кабины и противовеса:

- осмотр и регулировка направляющих;

- проверка наличия (отсутствия) выступов в местах стыков;

- проверка и протяжка креплений направляющих, кронштейнов и закладных деталей;

- очистка и смазка направляющих.

8. Башмаки кабины:

- проверка и регулировка зазоров между направляющими и рабочими поверхностями башмаков;

- проверка действия пружин.

9. Этажные переключатели:

- проверка и регулировка;

- смазка осей роликов.

10. Индуктивные датчики:

- проверка и протяжка креплений датчиков и шунтов;

- проверка зазоров между датчиками.

11. Раздвижные двери шахты:

- проверка и регулировка зазоров дверей;

- проверка и протяжка крепления: створок, башмачков;

- проверка отсутствия заедания при открывании и закрывании створок, устранение неисправностей, регулировка зазоров.

12. Раздвижная автоматическая дверь кабины:

- проверка и регулировка зазоров;

- проверка и при необходимости:

  - доливка масла в редуктор привода дверей, загрязненное – заменить;

  - регулировка натяжения ремня (механизма открывания створок);

  - регулировка натяжения деталей связи створок;

13. Кнопочный и рычажный аппараты управления, находящиеся в кабине:

- убедиться в том, что при нажатии любой кнопки приказа, во время движения кабины, последняя придет только на тот этаж, на который она первоначально была направлена;

- проверка состояния кнопок;

- проверка исправности действия кнопки «Стоп».

14. Вызывные аппараты:

- проверка исправности работы аппаратов.

15. Подвески кабины и противовеса:

- проверка состояния балансира (при наличии перекоса выровнять «плечи»);

- проверка состояния пружин (при необходимости заменить).

16. Противовес:

- проверка на отсутствие трещин, сколов в наборном грузе и надежности его крепления;

- проверка смазывающих аппаратов.

- проверка и протяжка крепления башмаков, деталей каркаса.

17. Купе кабины:

- проверка и протяжка, креплений: пластика, обрамлений, филенок, люка, который должен быть заделан наглухо, и купе в каркасе;

- проверка наличия правил пользования лифтом и других предупредительных надписей.

18. Натяжное устройство ограничителя скорости:

- проверка и протяжка креплений, регулировка натяжений;

- смазка оси шкива.

19. Натяжные устройства ограничителей скорости, уравновешивающих канатов:

- проверка исправности действия контактов, контроля положения этих устройств;

- смазка оси блоков;

- проверка отсутствия сколов, трещин и других дефектов в блоках.

3. Состав услуг (работ), входящих в ТО-6

Выполняются все работы, предусмотренные ТО-1 и ТО-3 и, кроме того, проверяется следующее оборудование:

1. Вводное устройство (главный рубильник):

- визуальный осмотр частей, находящихся под напряжением;

- проверка и протяжка креплений заземляющих проводников;

- проверка исправности цепей заземления;

- визуальный осмотр присоединений проводов, проверка и протяжка клеммных соединений проводов;

- проверка, регулировка зазоров между губками пинцетов.

2. Редуктор:

- проверка зазора в упорном подшипнике;

- проверка бокового зазора в зацеплении червячного вала с червячным колесом;

- проверка надежности крепления венца червячного колеса;

- проверка и подтяжка крепления наружных узлов и деталей;

- проверка уровня масла, при необходимости дополнить до нормы (загрязненное масло заменить).

3. Ограничитель скорости:

- проверка:

- состояния каната;

- исправности рабочего ручья;

- регулировка исправности действия ограничителя скорости и его контакта;

- наличия смазки в подшипниках.

4. Ловители:

- проверка легкости хода механизма.

5. Блоки:

- проверка на отсутствие сколов, трещин и других механических повреждений;

- проверка и протяжка креплений;

- проверка наличия смазки в подшипниках.

6. Выключатель блочного помещения:

- проверка исправности действия.

7. Буферные устройства:

- проверка правильности их установки.

8. Заземление электрооборудования и состояние изоляции проводов лифта:

- визуальный осмотр состояния соединений заземляющих проводников в местах их присоединения;

- визуальный осмотр состояния изоляции проводов.

- Состав услуг (работ), входящих в ТО-12

- ТО-12 включает в себя все вышеперечисленные работы и проводится один раз в год перед проведением периодического технического освидетельствования.

- Осмотр и проверка лифта производится в полном объеме, настройка и регулировка осуществляется в соответствии с ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (далее – «ТР ТС 011/2011»), инструкциями завода-изготовителя.

- Осмотры диспетчеризированных лифтов, оборудованных автоматическим контролем над состоянием электрических контактов безопасности дверей шахты и кабины, проводимые электромехаником, могут выполняться ежемесячно, совмещая их с ежемесячным текущим техническим обслуживанием (ремонтом).

- Осмотры лифтов, не оборудованных устройствами автоматического контроля, выполняются в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011.