Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

от 31.05.2021 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

объектов ГАПОУ СО «ЕКТС»

- Место выполнения работ (оказания услуг): объекты ГАПОУ СО «ЕКТС»

1) г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 73, учебный корпус;

# 2) г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 29, общежитие № 1;

3) г. Екатеринбург, ул. Садовая, 14/ул. Сулимова, 32, общежитие № 2;

- Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): c 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г. в соответствии с графиком технического обслуживания (Таблица № 1 настоящего Приложения).

Срок выполнения технического обслуживания: ежемесячно.

- Вид работ (оказания услуг): настоящее техническое задание устанавливает требования к организации и порядку оказания слуг по техническому обслуживанию и текущему планово-предупредительному ремонту оборудования систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и внутреннего противопожарного водопровода с целью обеспечения их работоспособности и постоянной готовности к выполнению своих функций на объектах.

- Перечень объектов и содержащихся в них приборов, подлежащих обслуживанию:

  - Учебный корпус, ул. Первомайская, 73

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С 2000 | Шт. | 1 |
| 2 | Пульт контроля и управления С 2000М | Шт. | 1 |
| 3 | Прибор Сигнал-20 | Шт. | 11 |
| 4 | Блок питания Скат 1200 | Шт. | 18 |
| 5 | АКБ 12В 12 А/ч | Шт. | 18 |
| 6 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | Шт. | 3 |
| 7 | Пульсар (датчик пламени) | Шт. | 13 |
| 8 | ИП-212-52М (ИПДЛ-52) Извещатель пожарный дымовой линейный | Шт. | 2 |
| 9 | Тепловой пожарный извещатель ИП 101-1/А | Шт. | 150 |
| 10 | Пожарный извещатель ИП 212-3СУ, ИП 212-45 | Шт. | 600 |
| 11 | Ручной Пожарный извещатель ИПР 3СУ | Шт. | 27 |
| 12 | Блок речевого оповещения СОНАТА | Шт. | 11 |
| 13 | Колонки речевого оповещения | Шт. | 55 |
| 14 | Табло (ВЫХОД) | Шт. | 21 |
| 15 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ФОТОН-12 | Шт. | 16 |
| 16 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой МАЯК-12-КП | Шт. | 22 |
| 17 | Извещатель объемный АСТРА -7 | Шт. | 20 |

  - Общежитие №1, ул. Сулимова, 29

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С2000 | Шт. | 1 |
| 2 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | Шт. | 2 |
| 3 | Блок питания Скат 1200 | Шт. | 8 |
| 4 | АКБ 12В 12А/ч | Шт. | 8 |
| 5 | Сигнал 20П | Шт. | 5 |
| 6 | ИП 212-3СУ, ИП 212-45 | Шт. | 650 |
| 7 | ИПР И | Шт. | 17 |
| 8 | Блок речевого оповещения Рокот | Шт. | 3 |
| 9 | Колонки речевого оповещения | Шт. | 50 |
| 10 | Табло (ВЫХОД) | Шт. | 20 |
| 11 | Табло (Стрелка) | Шт. | 55 |

  - Общежитие №2, ул. Сулимова, 32/ул. Cадовая, 14

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С 2000 | Шт. | 1 |
| 2 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | Шт. | 1 |
| 3 | Сигнал 20П SMD | Шт. | 2 |
| 4 | Блок питания Скат1200 | Шт. | 13 |
| 5 | АКБ 12В 12А/ч | Шт. | 13 |
| 6 | ИП 212-41, ИП 212-44 | Шт. | 300 |
| 7 | ИПР-3СУ | Шт. | 12 |
| 8 | Блок речевого оповещения Рокот | Шт. | 5 |
| 9 | Колонки речевого оповещения | Шт. | 25 |
| 10 | Табло (ВЫХОД) | Шт. | 21 |

- Перечень и порядок проводимых работ (оказанных услуг):

Время оказания услуг с 09:00 до 17:00 часов местного времени в рабочие дни. По согласованию с Заказчиком возможно оказание услуг в выходные и праздничные дни и после 17:00 часов. Производство ремонтных и аварийных работ проводится независимо от времени суток, праздничных и выходных дней.

В течение трех дней с момента подписания Договора, исполнитель обязан предоставить Заказчику график проведения ТО с указанием конкретных дней согласно перечня, указанного в Таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Первичная проверка работоспособности всей системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | При заключении договора на техническое обслуживание |
| 2. | Комплекс работ по обслуживанию: |  |
| 2.1 | Внешний осмотр частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации, оповещателей) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности крепления и т.д. | Ежемесячно |
| 2.2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах | Ежемесячно |
| 2.3 | Контроль основного и резервного источников питания с рабочего ввода на резервный | Ежемесячно |
| 2.4 | Профилактические работы | Еженедельно |
| 2.5 | Проверка работоспособности системы в целом (комплексно) | Каждое последнее воскресенье месяца |
| 2.6 | Обслуживание звуковой и световой сигнализации | Еженедельно |
| 2.7 | Обслуживание и поддержание работоспособности составных частей системы пожарной сигнализации, оповещения, автоматического контроля и выполнения защитных переключений | Еженедельно |
| 2.8 | Обслуживание кабельных и сигнальных линий связи систем пожарной автоматики | Ежемесячно |
| 2.9 | Настройка приемно-контрольного пункта | 1 раз в месяц |
| 2.10 | Проверка работоспособности и связи между прибором ВЭРС и РРОП2 совместно с «Актай Мониторинг» | 1 раз в месяц |
| 2.11 | Настройка и регулировка комплексной системы безопасности | По заявке |
| 2.12 | Оказание других услуг, связанных с изменением конфигурации и параметров комплексной системы безопасности | По заявке |
| 2.13 | Анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания систем безопасности | По заявке |
| 2.14 | Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с предоставлением подробного отчета и АКТа | 2 раза в год по заявке |

Исполнитель предоставляет Заказчику номер телефона, по которому им будет организован прием заявок на услуги (далее – Заявка) и извещений об обнаружении дефектов от Заказчика.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг на объекте, с указанием контактных данных для связи:

- ежедневно следить за ходом оказания услуг;

- ежедневно вести «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию»;

- совместно с представителем Заказчика принимать результат оказания услуг;

Заявка формируется Заказчиком в рабочие дни любым способом оповещения, передается Исполнителю, а также дублируется в Журнале регистрации заявок у Заказчика. Исполнитель обязан обеспечить прием Заявки от Заказчика. По окончанию исполнения заявки Заказчик обязан произвести отметку о выполнении в Журнале регистрации заявок.

- Требования к исполнителю:

6.1. Оказание услуг в соответствии с настоящим техническим заданием осуществляет специализированная организация, имеющая действующую лицензию МЧС России на следующие виды услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

6.2. При оказании услуг по техническому обслуживанию инженерных систем Заказчика Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь опыт оказания аналогичных услуг использовать оборудование и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации, а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации, в частности:

-Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Приняты постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7 (СНиП 21-01-97);

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты, Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 10.13130.2009 системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Организация и порядок проведения работ»;

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»

Разработать на каждый объект (Приложение № 1 к Техническому заданию) следующие инструкции:

- Инструкцию по пользованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и оповещение о пожаре (в зависимости от производителя оборудования);

- Инструкцию по эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода.

7. Требования к качеству выполняемых работ (оказанных услуг):

7.1. Вновь устанавливаемое оборудование (взамен вышедшего из строя) должно иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

7.1.1 Исполнитель обеспечивает наличие запасных частей, деталей и агрегатов на случай восстановления вышедшего из строя оборудования. При этом запасные части (агрегаты), используемые Исполнителем в рамках исполнения Договора должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление и иметь технические характеристики, обеспечивающие совместимость с установленным оборудованием и гарантированную работу в составе систем;

7.2. Технология и качество выполняемых работ (оказанных услуг) соответствует действующим нормам и правилам, относящимся к производству работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в соответствии с РД-78.145-93, РД-78.147-93, вводными указаниями прейскуранта № 2661 001-92 раздел 2 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

7.3. Исполнитель еженедельно фиксирует результаты работ по техническому обслуживанию и ремонту в «Журнал регистрации работ по техническому облуживанию и текущему ремонту систем автоматической противопожарной защиты». Требования к «Журналу» и правила его оформления – в соответствии с РД 25.964-90 «Системы технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

7.4. Исполнитель должен представлять Заказчику ежемесячные акты технического состояния обслуживаемых систем и оборудования;

7.5. Исполнитель имеет подменный фонд оборудования для оперативного восстановления вышедших из строя систем, в соответствии с имеющейся на объекте исполнительной документацией. Запас пожарных извещателей должен составлять не менее 10 % от количества установленных на объекте. Данный запас пожарных извещателей может храниться на объекте либо в организации, занимающейся техническим облуживанием данного объекта. Запрещается устанавливать взамен неисправных извещателей, извещатели иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного извещателя;

  - Стоимость обслуживания включает в себя все затраты Исполнителя по оказанию услуг, в том числе связанные с ремонтом и заменой вышедшего из строя оборудования и кабельных линий связи предмета закупки;

  - При наступлении аварийной ситуации и (или) аварии на обслуживаемых инженерных системах и оборудовании, Исполнитель должен приступить к устранению неисправностей не позднее 2 часов с момента поступления заявки силами обслуживающего персонала;

  - Полное восстановление работоспособности систем и оборудования производится в течение 12 часов;

  - В случае нанесения ущерба при выполнении работ Исполнитель обязан в срок, не превышающий 2-х календарных дней устранить нанесенный ущерб за свой счет;

  - Исполнитель обязан соблюдать действующие в организации Заказчика требования допуска в служебные помещения, правила внутреннего режима, охраны труда, пожарной и электрической безопасности, а также санитарные нормы и правила;

  - На все производимые работы гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ;

  - С момента заключения договора в течение трех месяцев Исполнитель обязан предоставить электронный вид существующих схем (в любом формате на усмотрение Исполнителя) охранно-пожарной сигнализации с нанесением всех точек (датчики, приборы излучатели, табло) по зданиям ГАПОУ СО «ЕКТС». После согласования с Заказчиком данные схемы распечатываются и сшиваются в альбом формата А3;

  - Исполнитель осуществляет погрузку и вывоз мусора с территории объекта.

  - При испытании внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу Исполнитель осуществляет проверку работоспособности пожарных кранов, обводной задвижки, кнопки пуска обводной задвижки;

  - Перекатка пожарных рукавов пожарных кранов на новое ребро (складку) должна осуществляться не реже чем 2 раза в год, одновременно с испытаниями внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с фиксацией бирки на пожарном рукаве и указанием на ней даты и времени перекатки.

- Результат проведения работ (оказания услуг):

Приёмка выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется Заказчиком по предоставлению двустороннего Акта сдачи-приёмки, который является основанием для осуществления расчета

Исполнитель ежемесячно передает Заказчику пакет документов:

1. Счет для оплаты;

2. Счет – фактура;

3. Акт выполненных работ (в двух экземплярах);

4. Ведомости дефектов (по необходимости);

Ежемесячно при завершении проведения работ (оказания услуг) оформляется запись в учетных документах Заказчика (Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту).  В журнале указываются следующие данные:

- Дата выполнения работ (оказания услуг);

- Наименование работы (услуги);

- Ф.И.О. работника (работников) эксплуатирующей организации;

- Временной период выполнения работ (оказания услуг).