Приложение №1 к документации

Техническое задание

на поставку кабельной продукции.

1. Общие требования

1.1. Не допускается подача предложения по отдельным позициям или на часть объёма.

2. Требования к качеству поставляемого Товара

2.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным и не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией.

2.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ государственным (отраслевым) стандартам и техническим условиям.

2.3. Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям действующей нормативно-технической документации, стандартам ГОСТов, техническому заданию закупочной процедуры, ОСТам или ТУ завода-изготовителя в соответствии с Законодательством РФ.

2.4. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации и оговоренные в документации на закупку Товара до момента его приобретения. После поставки Товар должен пройти входной контроль и пусковые испытания (как отдельно, так и в комплексе) согласно требованиям нормативно-технической документации и быть готовым к эксплуатации.

2.5. К Товару должны быть приложены сертификаты (декларации) соответствия, сертификаты качества, паспорт, протоколы испытаний, подтверждающие заявленные характеристики на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные документы предоставляются в момент поставки вместе с Товаром.

2.6. На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок – в соответствии с гарантией заводов-изготовителей, но не менее 12 месяцев, с момента получения Товара Покупателем. Расходы, связанные с заменой, возвратом или доукомплектованием некачественным или некомплектным Товаром, несет Поставщик.

2.7. Если при описании Товара или его характеристик содержится ссылка на название марки, бренда, товарный знак, модель конкретного производителя – допускается предложение эквивалента (аналога). В случае указания эквивалента (аналога) участник обязан указать полное описание технических характеристик на предлагаемый Товар, удовлетворяющий техническим требованиям заявленного Товара.

3. Место и условия поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика в течении 30 дней с момента заключения договора с даты получения Заявки Поставщиком, если иной срок (сроки) не указан в самой Заявке, со склада контрагента на склад ООО «РЭС-Энерго», находящийся по адресу: г. Чебоксары, Гаражный проезд, здание 2.

3.2. Приёмка Товара по наименованию, количеству, ассортименту и качеству (по качеству: на предмет явных, видимых повреждений, несоответствия установленным требованиям, в том числе отсутствие сертификатов соответствия, сертификатов качества, паспортов) осуществляется во время передачи Товара Покупателю вместе с сопроводительными документами.

3.4. При обнаружении несоответствия Товара, несоответствия качества Товара требованиям, установленным закупочной документацией, сопроводительными документами удостоверяющих качество, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке дефектов. Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки Товара и составления двустороннего акта о приемке Товара по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. №132. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (в том числе посредством факсимильной, электронной связи) не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приостановки приёмки Товара и является основанием для предъявления претензий Поставщику. Поставщик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения вызова Покупателя сообщить (в том числе посредством факсимильной, электронной связи), будет ли направлен представитель для участия в проверке качества Товара. Представитель Поставщика обязан явиться не позднее трёх рабочих дней после получения вызова для участия в совместной приемке и проверке качества Товара. При неявке представителя Поставщика в вышеуказанные сроки проверка качества Товара производится Покупателем в одностороннем порядке. По результатам приёмки Товара составляются соответствующие акты. Все расходы, вызванные принятием мер по исполнению настоящего пункта Технического задания, возмещаются за счёт Поставщика.

3.5.  Поставщик обязан за свой счет заменить либо допоставить Товар на склад Покупателя (либо Получателя) по адресу, указанному в заявке, в десятидневный срок, исчисляемый с момента получения Поставщиком документов, свидетельствующих об обнаруженных несоответствиях (недостатках) поставленного Товара.

Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара, не обеспечил соответствующее условиям Договора качество Товара, не укомплектовал Товар в установленный срок, то Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены.

  - Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара и подписания Сторонами товарных накладных.

  - В случае обнаружения Покупателем после приёмки Товара отступлений от условий документации, в том числе по количеству и качеству, которые не могли быть установлены при способе приёмки, указанном в п.3.3.-3.4. настоящего технического задания, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, Поставщик обязан по требованию Покупателя (Получателя) заменить или допоставить Товар.

4. Требования к упаковке, комплектации, маркировке Товара

4.1. Полное соответствие Товара и сопроводительной документации заявленным параметрам и техническим условиям. Товар в случаях, предусмотренных национальными стандартами, ГОСТами и ТУ, должен быть упакован в тару и (или) упаковку, обеспечивающих при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Товара во время транспортировки. Тара и упаковка должны соответствовать национальным стандартам, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям. Тара (упаковка) являются невозвратными.

4.2. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям национальных стандартов, ГОСТов, ТУ.

4.3. Наличие сертификатов производителя заверенного подлинной печатью поставщика обязательно.

5. Требования к безопасности Товара

5.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в заявке.

6. Порядок формирования цены Товара

6.1. Цена на Товар включает в себя стоимость Товара, доставки, стоимость упаковки, маркировки, таможенных платежей, сертификации, гарантийного обслуживания Товара, НДС и иных налогов, и сборов, страховых взносов и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

7. Перечень, количество и технические характеристики закупаемого Товара.

| № п/п | Наименование | Требования Покупателя: технические характеристики, тип, марка, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод АС-120/19 | Температура окружающей среды, °Сот -60 до +40 Длительно допустимый нагрев жилы, не более, °С90 Электрическое сопротивление жилы постоянному току, не более, Ом/км0,24 Допустимая токовая нагрузка, А390 Сечение, кв. мм алюминиевой части120 Сечение, кв. мм стального сердечника19 Максимальная разрывная нагрузка провода, не менее, Н4152 Механическое напряжение для наибольшей нагрузки, Н/кв. мм13,5 Механическое напряжение при среднегодовой температуре, Н/кв. мм9,0 Модуль упругости Е, Н/кв. мм8250 Масса (расчетная), кг/км471 Наружный диаметр, мм15,2 Радиус изгиба, мм, не регламентируется | м | 300 |
|  | Провод АС-50 | Температура окружающей среды, °Сот -60 до +40 Длительно допустимый нагрев жилы, не более, °С90 Электрическое сопротивление жилы постоянному току, не более, Ом/км0,6 Допустимая токовая нагрузка, А210 Сечение, кв. мм алюминиевой части50 Сечение, кв. мм стального сердечника8,0 Максимальная разрывная нагрузка провода, не менее, Н1711 Механическое напряжение для наибольшей нагрузки, Н/кв. мм13,5 Механическое напряжение при среднегодовой температуре, Н/кв. мм9,0 Модуль упругости Е, Н/кв. мм8250 Масса (расчетная), кг/км194 Наружный диаметр, мм9,6 Радиус изгиба, мм, не регламентируется | м | 250 |
|  | Провод А 70 | Сечение, кв. мм70 Температура окружающей среды, °Сот -60 до +40 Длительно допустимый нагрев жилы, не более, °С90 Электрическое сопротивление жилы постоянному току, не более, Ом/км0,4 Допустимая токовая нагрузка, А165 Разрывное усилие провода, не менее, Н11288 Масса (расчетная), кг/км189,0 Наружный диаметр, мм10,7 Радиус изгиба, мм, не регламентируется | м | 200 |
|  | Провод А 50 | Характеристики Сечение, кв. мм50 Температура окружающей среды, °Сот -60 до +40 Длительно допустимый нагрев жилы, не более, °С90 Электрическое сопротивление жилы постоянному току, не более, Ом/км0,6 Допустимая токовая нагрузка, А135 Разрывное усилие провода, не менее, Н6800 Масса (расчетная), кг/км135,0 Наружный диаметр, мм9 Радиус изгиба, мм, не регламентируется | м | 300 |
|  | Провод А 35 | Сечение, кв. мм35 Температура окружающей среды, °Сот -60 до +40 Длительно допустимый нагрев жилы, не более, °С90 Электрическое сопротивление жилы постоянному току, не более, Ом/км0,8 Допустимая токовая нагрузка, А100 Разрывное усилие провода, не менее, Н5913 Масса (расчетная), кг/км94,0 Наружный диаметр, мм7,5 Радиус изгиба, мм, не регламентируется | м | 200 |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | Нормативный документ ГОСТ 31946-2012 | м | 20;1155 |
|  | Провод СИП-4 4х95 | Нормативный документ ГОСТ 31946-2012 | м | 300 |
|  | Провод СИП-4 4х16 | Нормативный документ ГОСТ 31946-2012 | м | 243;40; 46;150 |
|  | Провод СИП-4 4х25 | Нормативный документ ГОСТ 31946-2012 | м | 100;170;185 |
|  | Провод СИП-4 2х16 | Нормативный документ ГОСТ 31946-2012 | м | 500;875;875;300 |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х70+2х16 | Нормативный документ ГОСТ 31946-2012 | м | 1002 |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54.6 | Нормативный документ ГОСТ 31946-2012 | м | 970 |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х95 | Нормативный документ ГОСТ 31946-2012 | м | 320 |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х95+2х16 | Нормативный документ ГОСТ 31946-2012 | м | 350 |
| 1 | Кабель ААБл-1кВ 4х120 мм2 | Тип изделия КабельМарка ААБл Количество жил 4 Сечение жилы, мм2 120 Напряжение, В 1000 Материал оболочки Алюминий Материал изоляции Бумажная изоляция, пропитанная вязким составом Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Броня из стальных лент Наличие экрана Нет Конструкция жилы Многопроволочная Материал жилы Алюминий Форма жилы Секторная Сфера применения Для стационарной прокладки | м | 20 |
| 2 | Кабель силовой АВБШв 4х70 | Тип изделия Кабель Марка АВБШв Количество жил 4 Сечение жилы, мм2 70 Напряжение, В 1000 Тип исполнения кабельного изделия Без исполнения Материал оболочки ПВХ (PVC) Материал изоляции ПВХ пластикат Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Да Наличие экрана Нет Конструкция жилы Многопроволочная Материал жилы Алюминий Форма жилы Секторная Сфера применения Для стационарной прокладки Расцветка провода Черный | м | 70 |
| 3 | Кабель силовой АВБШв 4х95 | Тип изделия Кабель Марка АВБШв Количество жил 4 Сечение жилы, мм2 95 Напряжение, В 1000 Тип исполнения кабельного изделия Без исполнения Материал оболочки ПВХ (PVC) Материал изоляции ПВХ пластикат Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Да Наличие экрана Нет Конструкция жилы Многопроволочная Материал жилы Алюминий Форма жилы Секторная Сфера применения Для стационарной прокладки Расцветка провода Черный | м | 20 |
| 4 | Кабель силовой АВБШв 4х120 | Тип изделия Кабель Марка АВБШв Количество жил 4 Сечение жилы, мм2 120 Напряжение, В 1000 Тип исполнения кабельного изделия Без исполнения Материал оболочки ПВХ (PVC) Материал изоляции ПВХ пластикат Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Да Наличие экрана Нет Конструкция жилы Многопроволочная Материал жилы Алюминий Форма жилы Секторная Сфера применения Для стационарной прокладки Расцветка провода Черный | м | 20 |
| 5 | Кабель ААБл 3х50-10 | Тип изделия Кабель Марка ААБл Количество жил 3 Сечение жилы, мм2 50 Напряжение, В 10000 Материал оболочки Алюминий Материал изоляции Бумажная изоляция, пропитанная вязким составом Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Броня из стальных лент Наличие экрана Нет Конструкция жилы Однопроволочная Материал жилы Алюминий Сфера применения Для стационарной прокладки Гарантийный срок, мес 54 Минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров | м | 100,00 |
| 6 | Кабель ААБл 3х240-10 | Тип изделия Кабель Марка ААБлКоличество жил 3 Сечение жилы, мм2 240 Напряжение, В 10000 Материал оболочки Алюминий Материал изоляции Бумажная изоляция, пропитанная вязким составом Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Броня из стальных лент Наличие экрана Нет Конструкция жилы Многопроволочная Материал жилы Алюминий Температура монтажа не ниже 0 С Сфера применения Для стационарной прокладки Гарантийный срок, мес 54 Минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров | м | 100,00 |
| 7 | Кабель ААБл 3х185-10 | Тип изделия Кабель Марка ААБл Количество жил 3 Сечение жилы, мм2 185 Напряжение, В 10000Материал оболочки Алюминий Материал изоляции Бумажная изоляция, пропитанная вязким составом Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Броня из стальных лент Наличие экрана Нет Конструкция жилы Многопроволочная Материал жилы Алюминий Температура монтажа не ниже 0 С Сфера применения Для стационарной прокладки Гарантийный срок, мес 54 Минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров | м | 100,00 |
| 8 | Кабель ААБл 3х150-10 | Тип изделия Кабель Марка ААБл Количество жил 3 Сечение жилы, мм2 150 Напряжение, В 10000Материал оболочки Алюминий Материал изоляции Бумажная изоляция, пропитанная вязким составом Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Броня из стальных лент Наличие экрана Нет Конструкция жилы Многопроволочная Материал жилы Алюминий Температура монтажа не ниже 0 С Сфера применения Для стационарной прокладки Гарантийный срок, мес 54 Минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров | м | 100,00 |
| 9 | Кабель ААБл 3х120-10 | Тип изделия Кабель Марка ААБл Количество жил 3 Сечение жилы, мм2 120 Напряжение, В 10000Материал оболочки Алюминий Материал изоляции Бумажная изоляция, пропитанная вязким составом Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Броня из стальных лент Наличие экрана Нет Конструкция жилы Многопроволочная Материал жилы Алюминий Температура монтажа не ниже 0 С Сфера применения Для стационарной прокладки Гарантийный срок, мес 54 Минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров | м | 100,00 |