| Техническое задание | Приложение №2 к документации о проведении запроса цен в электронной форме |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки: выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании столовой санатория «Сосновая роща», расположенного по адресу: Курганская область, Звериноголовский муниципальный округ, п. Искра, ул. Ожгихина, 2а Общие сведения по объекту: Объект – 2-х этажное здание с подвалом, общей площадью 2757,9 кв.м. Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.2. На объекте имеются подвесные и натяжные потолки (предусмотреть установку извещателей, оповещателей на натяжные потолки). Расстояние от пола до потолка – не более 3,3 метров. Оборудование размещено в помещении №27 пребывания дежурного персонала расположено на первом этаже (обеденный зал). Сроки выполнения работ: Начало работ: на следующий рабочий день после подписания договора. Окончание выполнения работ: в течение 30 рабочих дней со дня начала выполнения работ. Выполнение работ осуществляется в рабочее время Заказчика: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 часов (время местное). Время выполнения работ: в рабочие дни, возможность работы в выходные и праздничные дни Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком. Работы выполняются в условиях действующего объекта, без остановки и нарушений условий текущей деятельности. Описание объекта закупки: Работы направлены на повышение надежности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании столовой санатория «Сосновая роща» с выводом сигнала о пожаре, задымлениях, ложных срабатываниях на пульт дежурного пожарной службы. Цель выполнения работ – исполнение законодательства в области пожарной безопасности: - Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года. Порядок выполнения работ: Подрядчик за счет собственных сил и средств, без дополнительных расходов со стороны Заказчика, выполняет весь объем работ, являющихся предметом договора. Все действия подрядчика, производимые для исполнения условий договора, должны осуществляться с соблюдением требований действующего законодательства РФ. Заказчик не несёт ответственности по обязательствам Подрядчика. Привлечение субподрядчиков запрещено. Состав и требования к организации работ Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные возможности. Подрядчик должен иметь действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, (в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 года №1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выданную Министерством РФ по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»; «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»; «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем передачи извещений и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»; «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». Работы включают в себя поставку всего необходимого оборудования и материалов и выполняются в соответствии с разработанным проектом (шифр – П-07.06.2023.ИОС5.ПЗ): - монтаж оборудования (контроллеров, приборов, ручных и иных извещателей, линий сигнальных и линий питания); - монтаж речевых и световых оповещателей путей эвакуации, соединительных и питающих линий системы противопожарной защиты; - выполнение комплексных пусконаладочных работ; - выполнение комплексной проверки функционирования системы пожарной сигнализации, системы оповещения при пожаре, системы передачи извещений. - Демонтажные работы старых систем противопожарной защиты Требования к безопасности выполнения работ: Подрядчик выполняет работы с соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности, требований производственных инструкций, правил технической эксплуатации оборудования систем объекта и руководствуется следующими нормативными актами: - Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". - Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - «СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173). - СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" - ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" - ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" - ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». - РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания». - РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». - РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ». - РД 78.145-93. Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» (утв. МВД России). - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н. Подрядчик несет ответственность за нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности при выполнении работ. К работам допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, проведенный Подрядчиком. При выполнении работ по демонтажу и монтажу (установке, наладке, проверке) должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, напряжение до 1000В. Подрядчик должен обеспечить использование всеми членами бригады спецодежды, исправных средств индивидуальной защиты. Подрядчик должен обеспечить использование членами бригады исправного электроинструмента, прошедшего соответствующие проверки. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве». Подрядчик обеспечивает на объекте наличие достаточного количества специалистов и согласовывает с Заказчиком список занятых работников. В процессе выполнения работ исключается загрязнение помещений и прилегающей территории строительными отходами, выполняются меры по предотвращению пылеобразования. После окончания работ производится уборка рабочей зоны, уборка мусора, материалов. Материалы и оборудование, используемые Подрядчиком при выполнении работ, соответствуют государственным стандартам и имеют соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения, пожарной безопасности), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические паспорта и другие документы на материалы и оборудование. Копии сертификатов, а также технических паспортов и других документов на материалы предоставляются Заказчику за 1 рабочий день до начала использования или установки данных материалов или оборудования. Используемые материалы и устанавливаемое оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, ранее неиспользованными (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав на них третьих лиц и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к материалам и оборудованию данного рода, действующим на территории Российской Федерации. Отключение (подключение) электрических сетей, инженерных систем или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с представителем Заказчика. Подрядчик несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе проведения работ по вине Подрядчика. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, за надежность, исправность, правильность и правомерность использования инвентаря и оборудования. Отступление от рабочей документации не допускается без согласования с Заказчиком и авторским надзором проектной организации. Демонтированные с объекта приборы и оборудование (являющиеся старой системой АПС и СОУЭ объекта) должны быть возвращены заказчику в полном объеме с составлением Акта приема/передачи оборудования. После проведения пуско-наладочных работ должен быть проведен инструктаж персонала Заказчика, с оформлением ведомости проведения инструктажей представителям Заказчика, с предоставлением утвержденной исполнителем «Инструкции по пользованию, смонтированной в здании Заказчика системой АПС и СОУЭ». Требования к гарантийному сроку выполненных работ: Гарантийный срок на выполненные работы по монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании столовой санатория «Сосновая роща» АО «Курганфармация» по адресу Курганская область Звериноголовский район п.Искра ул.Ожгихина 2А (далее –Систем), устанавливается 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Технические характеристики используемых материалов и оборудования изложены в соответствующих разделах проекта (шифр – П-24.05.2024.ИОС5). Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, поставляются на объект иждивением Подрядчика, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Условия хранения материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и/или технических условий. Для всего установленного оборудования должен быть установлен гарантийный срок, соответствующий сроку гарантии завода-изготовителя конкретного оборудования. Все используемые, применяемые материалы и элементы совместимы, взаимодействуют и функционируют как единая целостная система. Класс энергоэффективности устанавливаемого оборудования - не ниже «А». Требования к исполнительной документации: Подрядчик обязан вести исполнительную техническую документацию согласно требованиям РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения", РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала учета выполнения работ при строительстве», ПУЭ, СНИП. # На всех этапах производства работ Подрядчиком составляются акты освидетельствования скрытых работ согласно РД-11-02-2006 с приложением фотофиксации. При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик представляет подписанный комплект исполнительной и технической документации на бумажном и электронном носителе в составе: 1.Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке; 2.Комплект рабочих чертежей на монтаж предъявляемого к приемке объекта, выполненный в AutoCAD с трассами прокладки сетей и мест монтажа оборудования, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей для систем АПС, СОУЭ, является исполнительной документацией; 3.Сертификаты, технические паспорта и другие документы (санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, Техническая документация производителей, инструкции по эксплуатации оборудования), удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, применяемых при производстве строительно-монтажных работ (если подлежат обязательной сертификации); 4.Акт о проведении входного контроля качества технических средств перед монтажом (проверка наличия и полноты технической документации, внешний осмотр, проверка комплектности изделий, проверка характеристик (параметров) изделий, наличие специального инструмента и приспособлений, поставляемых производителями; 5.Акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости); 6.Акт об окончании пусконаладочных работ по каждому разделу проекта; 7.Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств по каждому разделу проекта; 8.Таблица соответствия подключения ЗКПС в АПС; 9.Акт проверки системы автоматического речевого оповещения при пожаре; 10.Акт о приемке технических средств АПС, СОУЭ в эксплуатацию; 11.Акт о выявленных дефектах в технических средствах сигнализации (при необходимости); 12.Инструкция по эксплуатации для эксплуатирующего персонала. 13. Вся предусмотренная ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность", ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" документация подготавливается Подрядчиком и передается в момент сдачи-приемки работ. Неотъемлемыми частями Технического задания являются: - локальный сметный расчет; - рабочая документация шифр «П-24.05.2024.ИОС5» |  |

Техническое задание подготовил

Ведущий специалист по ПБ, ГО и ЧС                        _______________             Э.Ю. Гладков