ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кондиционеров с монтажными работами.

- Объект закупки:

| № пп | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система B-12EPR/B-12EPQ | Цвет: белый Режимы работы: охлаждение/обогрев Инвертор - нет Мощность обогрева: не менее 3,52 кВт Макс. воздушный поток: не менее 580 м3/час Мощность охлаждения: не менее 3,52 кВт Тип сплит-системы: настенный Уровень шума вн.блока, Дб: не болеее 24 Уровень шума внеш.блока, Дб: не более 55,5 Площадь охлаждаемого помещения: не менее 35 м2 Мощность потребления при охлаждении: не более 1096 Вт Мощность потребления при обогреве: не более 973 Вт . | Шт. | 1 |
| 2 | Сплит-система B-18EPR/B-1EPQ | Цвет: белый Режимы работы: охлаждение/обогрев Инвертор - нет Мощность обогрева: не менее 5,42 кВт Макс. воздушный поток: не менее 780 м3/час Мощность охлаждения: не менее 5,27 кВт Тип сплит-системы: настенный Уровень шума вн.блока, Дб: не болеее 30 Уровень шума внеш.блока, Дб: не более 58 Площадь охлаждаемого помещения: не менее 50 м2 Мощность потребления при охлаждении: не более 1643 Вт Мощность потребления при обогреве: не более 1506 Вт | Шт. | 2 |

2. Место поставки и монтажа: г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, Базарная ул., д.57

Конкретные места установки согласовываются с заказчиком на месте.

Срок поставки и монтажа: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.

3. Требования к Исполнителю

3.1.  Работы осуществляются Исполнителем в рабочие дни с 9.00 ч. до 18.00 ч. Проведение работ в нерабочее время необходимо согласовывать с Заказчиком отдельно.

3.2.  Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения.

3.3.   Исполнитель обязан сдать Заказчику работу по монтажу своевременно и в полном объеме выполнить работы согласно настоящего Технического задания.

3.4.  Все материалы для выполнения работ поставляются Исполнителем.

3.5. Исполнитель обязан вести в установленной форме всю эксплуатационно-техническую документацию в соответствии с требованиями НТД.

3.6. Исполнитель обязан обеспечить подготовку привлекаемых рабочих, выполняющих работы по договору и проверку знаний Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций.

3.7. Исполнитель должен предоставить заказчику копию приказа о назначении Представителя Исполнителя, ответственного за работы на Объекте в течение 2-х дней с момента подписания договора.

3.8.  Монтаж и демонтаж наружных блоков может быть осуществлен при привлечении автовышки или промышленных альпинистов.

3.9. Исполнитель должен предоставить заказчику, до начала исполнения работ, удостоверения на сотрудников по безопасности работ на высоте не ниже 3 ей группы, допуску по электробезопасности не ниже 3 ей группы, корректно заполненный наряд-допуск на производство работ на высоте, свидетельство о присвоении профессии/диплом по специальности «Вентиляция и кондиционирование, техническое обслуживание и основы сервиса»

3.10. В случае выхода из строя оборудования, в течение гарантийного срока, исполнитель обязан прибыть на место, для устранения неисправности в течение 3 часов.

3.11. В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Исполнителя в сроки, отведенные на сборку, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня.

3.12.  До начала выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника.

3.13.  Исполнитель после завершения работ, обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, в которых им (Исполнителем) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены.

3.14. Требования к монтажу кондиционера

1. Работы по установке, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в стоимость установки, которая подразделяется в соответствии с мощностями кондиционера.

2. При установке кондиционера Поставщик должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж). В процессе установки кондиционера выполняются следующие операции:

-крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;

-пробивка отверстий в стене;

-установка фреоновых трубопроводов (в. т.ч в коробе);

-установка электрического кабеля (в т. ч.в коробе);

-установка автоматов защиты, подключения к действующей электросети;

-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

-дозаправка хладагентом(до 1 кг);

-тестовый запуск кондиционера

3. Крепление блоков кондиционера. Внутренний блок слит-систем должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Установка внешнего блока Сплит-системы производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока Сплит-системы не должно нарушать архитектурный облик здания. Наружные блоки кондиционеров при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах. При производстве работ с привлечением «промышленных альпинистов» согласовать допуск специалистов на кровлю здания с инженерной службой, службой охраны, а также принять меры обеспечения безопасности на прилегающих территориях.

4. Пробивка отверстий. Для сверления используется перфоратор с буром 45-100мм. Отверстия сверлиться с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения возмещается Поставщиком. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

5. Установка фреоновых трубопроводов. Используются медные трубы ГОСТ (AMB 280). Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов(труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок).В некоторых случаях может потребоваться пайка. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счет Исполнителя. При прохождении трассы хладагента под подшивным потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией.

6. Установка электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, чаще всего вместе (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверсие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу, существующие дренажные системы или стояки канализации. Электропровод должен быть одет в гофрорукав. Подключение кондиционеров к электрощиту с прокладкой кабеля питания ВВГНГ-Ls 3*2,5 c установкой автомата соответствующей мощности.

7. Удаление влаги и воздуха из трубопровода. Система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса. При монтаже, новые хладотрассы, опрессовываются сухим азотом на 24 часа с установкой индивидуального манометра, с фиксацией давления в 41.5 бар, после составляется акт опрессовки оборудования.

8. Тестовый запуска кондиционера. После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика.

4. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам и безопасности работ.

4.1. Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

4.2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, Исполнитель, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.

4.3. Исполнитель обязан производить работы с высоким  качеством, сохраняя при этом  целостность  сетей,  исключая порчу оборудования.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, выполняющего работы.

4.6. Исполнитель гарантирует качество поставляемого товара и используемых материалов для монтажа, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, свидетельствами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

4.7. Разовое обслуживание по вызову для устранения или выяснения причин отказов работы оборудования, замеченных при его эксплуатации, Исполнитель производит в течение одного часа после поступления заявки.

4.8. Весь товар, детали для монтажа, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, оригинальными, свободными от прав третьих лиц.

4.9. Гарантийный срок на выполнение ТО, при  условии соблюдения правил надлежащей эксплуатации оборудования, составляет 12 (двенадцать месяцев). Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или брак, допущенный при выполнении ТО, то Исполнитель обязуется устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.