|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ СОШ № 15 __________________ Т.Н. Нелюбина М.П. Дата «26» декабря 2024г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Приобретение дизельного генератора (ДЭС) в контейнерном исполнении и выполнение строительно - монтажных работ по его установке

в МАОУ СОШ № 15, г. Златоуст, ул. Зеленая, д.27

## Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»

Электронная площадка: ТОРГИ-ОНЛАЙН, http://etp.torgi-online.com

2024

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля  2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке), а также иным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

- 1.1.2. Термины и понятия, используемые в настоящей документации об аукционе в электронной форме, используются в значениях, предусмотренных нормативными правовыми актами, указанными в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.

- 1.1.3. Во всем, что не предусмотрено настоящей документацией об аукционе в электронной форме, заинтересованные лица руководствуются положениями нормативных правовых актов, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.

1.2. Предмет закупки

1.2.1. Заказчик, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме (далее – извещение) и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», приглашает заинтересованных лиц принять участие в аукционе в электронной форме (далее – аукцион), предмет закупки и условия которого указаны в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и Разделе 3. «Техническое задание» в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе в электронной форме, проекта договора (далее - договор).

1.3. Требования к участникам закупки

1.3.1. В аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"..

1.3.2. Участники закупки (далее – участники аукциона в электронной форме) имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников аукциона в электронной форме подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

1.3.3. При осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей документацией об аукционе в электронной форме к участникам аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (предложения);

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня, государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке (предложения) не принято;

5) отсутствие ареста, наложенного на имущество участника закупки по решению суда либо административного ареста.

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

7) отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

8) отсутствие у физического лица - участника закупки судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, а также против общественной безопасности, в случае если Заказчиком является образовательное учреждение и исполнение договора связано с непосредственным присутствием участника закупки в здании и (или) на территории Заказчика.

1.3.4. Соответствующие (конкретные) требования к участникам аукциона в электронной форме, предусмотренные подпунктом 1.3.3 настоящего Раздела, установлены (приведены) в извещении и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

1.3.5. Требования к участникам аукциона в электронной форме предъявляются в равной мере ко всем участникам аукциона в электронной форме.

1.3.6. Комиссия по осуществлению закупок (далее - закупочная комиссия) проверяет соответствие участников аукциона в электронной форме требованиям, указанным в пунктах 1 -11 подпункта 1.3.3. настоящего Раздела.

1.3.7. Отстранение участника аукциона в электронной форме от участия в аукционе в электронной форме или отказ от заключения договора с победителем аукциона в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или закупочная комиссия обнаружит, что участник аукциона в электронной форме не соответствует требованиям подпункта 1.3.3. настоящего Раздела, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

1.4. Требования по обеспечению приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при проведении по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.4.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925) установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона в электронной форме и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.4.2. Участник аукциона в электронной форме указывает (декларирует) в заявке на участие в аукционе в электронной форме (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

1.4.3. В случае, если победителем аукциона в электронной форме представлена заявка на участие в аукционе в электронной форме, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.4.4. В случае, если победителем аукциона в электронной форме, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе в электронной форме, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.4.5. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016г. № 925 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.4.6. Приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса или конкурса в электронной форме или запросе предложений или запросе котировок, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

1.4.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

1.5. Расходы на участие в аукционе в электронной форме и при заключении договора

1.5.1. Участник аукциона в электронной форме несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе в электронной форме, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

1.6. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме

1.6.1. В целях информационного обеспечения осуществления закупок, проводимых отдельными видами юридических лиц, создается и ведется единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС).

1.7. Аккредитация участников аукциона в электронной форме на электронной площадке

1.7.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки проходит аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

# 2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1.	Содержание документации об аукционе в электронной форме

    - Документация об аукционе в электронной форме включает перечисленные ниже документы, а также  возможные изменения к документации об аукционе в электронной форме, вносимые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

| Раздел 1. | Общие условия проведения аукциона в электронной форме (положения, предусматривающие общий порядок проведения аукциона в электронной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке, иными нормативными правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) |
| --- | --- |
| Раздел 2. | Информационная карта аукциона в электронной форме (положения, дополняющие (уточняющие) раздел 1 документации об аукционе в электронной форме, с учетом предмета закупки и иных условий заключаемого договора) |
| Раздел 3. | Техническое задание (положения, предусматривающие описание предмета) |
| Раздел 4. | Проект договора (проект заключаемого по результатам аукциона в электронной форме договора) |

2.1.2. Участник аукциона в электронной форме обязан изучить всю документацию об аукционе в электронной форме, включая изменения и разъяснения к документации об аукционе в электронной форме (при их наличии).

2.1.3.	Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

2.2.	Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме

2.2.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить на адрес ЭП, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором ЭП Заказчику.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в п. 2.2.1. настоящего Раздела, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений.

2.2.3. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

2.3.	Внесение изменений в извещение и документацию об аукционе в электронной форме

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме.

2.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию об аукционе в электронной форме размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию об аукционе в электронной форме срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящей документацией об аукционе в электронной форме.

2.3.3. Участники аукциона в электронной форме самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в извещение и в документацию об аукционе в электронной форме, размещенные в единой информационной системе.

2.3.4. Заказчик не несет ответственность в случае, если участник аукциона в электронной форме не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию об аукционе в электронной форме, надлежащим образом размещенными в единой информационной системе.

2.4.	Отмена аукциона в электронной форме

2.4.1. Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Решение об отмене аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены аукциона в электронной форме в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.2. При отмене аукциона в электронной форме заказчик не несет ответственность перед участниками аукциона в электронной форме, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены аукциона в электронной форме участникам аукциона в электронной форме причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

# 3.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме

3.1.1.	Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником аукциона в электронной форме, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе в электронной форме, которыми обмениваются участники аукциона в электронной форме и оператор электронной площадки, заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2.	Входящие в заявку на участие в аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона в электронной форме третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.2.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме

3.2.1.	Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из одной части.

3.2.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц)

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или надлежащим образом заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо надлежащим образом заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие участника требованиям, установленным в настоящей документацией;

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией.

Заявка на участие в аукционе может содержать:

1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка.

3.2.3. Соответствующие (конкретные) требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, указываются (приведены) в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

3.2.4. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона в электронной форме, заказчиком должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона в электронной форме, заказчика.

3.2.5. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе в электронной форме участников аукциона в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.2.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона в электронной форме в соответствии с подпунктом 3.2.2., закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения.

3.2.8. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

При этом участник аукциона в электронной форме несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

# 4.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона в электронной форме

4.1.1.	Участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме (если обеспечение заявки предусмотрено Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»), вправе участвовать во всех аукционах в электронной формах, проводимых на электронной площадке.

4.1.2. Участник аукциона в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе в электронной форме заявок.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона в электронной форме оператору электронной площадки в форме электронных документов, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки.

4.1.5. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заявки на участие в аукционе в электронной форме на рассмотрение закупочной комиссии.

4.1.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.1.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.2. Обеспечение заявок на участие в аукционе в электронной форме (в случае, если обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме предусмотрено Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»)

4.2.1. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается требование к обеспечению заявок на участие в аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме может предоставляться участником аукциона в электронной форме путем внесения денежных средств или предоставления банковской (независимой) гарантии.

4.2.2. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в электронной форме в равной мере относится ко всем участникам аукциона в электронной форме.

4.2.3. Размер обеспечения заявки установлен в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

4.2.4. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на лицевом счете участника аукциона в электронной форме, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме данного участника, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе в электронной форме, предусмотренный извещением и Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

4.2.5. Поступление заявки на участие в аукционе в электронной форме является поручением участника аукциона в электронной форме оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

4.2.6. Подача участником аукциона в электронной форме заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор.

4.2.7. Участник аукциона в электронной форме вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено.

4.2.8. По требованию участника аукциона в электронной форме о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено, указанные денежные средства возвращаются на счет участника аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки.

# 5.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе в электронной форме И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1.	Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме

5.1.1. Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в аукционе в электронной форме, содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.2. настоящего Раздела, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.1.2. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе происходит в месте и в день, которые указаны в документации.

5.1.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.2. настоящего Раздела, закупочная комиссия принимает решение о допуске участника аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в таком аукционе в электронной форме, к участию в нем и признании этого участника участником такого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены подпунктом 5.1.4. настоящего Раздела.

5.1.4. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.2. настоящего Раздела, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.2. настоящего Раздела, требованиям документации о таком аукционе в электронной форме.

5.1.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемый всеми присутствующими на заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в аукционе в электронной форме, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме с указанием положений документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует такая заявка;

в) с указанием итогового решения Комиссии о соответствии таких заявок требованиям аукционной документации.

4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

5) иные сведения, не противоречащие Положению о закупке.

5.1.6. Указанный в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

5.1.7. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе в электронной форме, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела, вносится информация о признании такого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

5.1.8. В срок, установленный регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия.

5.2.	Порядок проведения аукциона в электронной форме

5.2.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе в электронной форме его участники.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом Раздела 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» день.

5.2.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, установленный в аукционной документации.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона в электронной форме и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.5. Если в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, аукцион в электронной форме проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - «шаг аукциона в электронной форме») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

5.2.7. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона в электронной форме».

5.2.8. При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона в электронной форме» при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона в электронной форме»;

3) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким участником аукциона в электронной форме.

5.2.10. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с подпунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников такого аукциона в электронной форме о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11. настоящего Раздела аукциона в электронной форме любой его участник вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от «шага аукциона в электронной форме», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 подпункта 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона в электронной форме конфиденциальность информации о его участниках.

5.2.14. Во время проведения аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.2.14. настоящего Раздела, не допускается.

5.2.16. В случае, если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

5.2.17. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона в электронной форме его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги, , наиболее низкую цену единицы товара, работы, услуги.

5.2.18. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на электронной площадке ее оператором в срок, установленный регламентом электронной площадки. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона в электронной форме и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе в электронной форме, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В срок, установленный регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с подпунктом 5.2.18. настоящего Раздела. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В срок, установленный регламентом ЭП, оператор ЭП размещает на ней протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора.

5.2.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Раздела, независимо от времени окончания такого аукциона в электронной форме.

5.2.22. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящим подпунктом проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона в электронной форме сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона в электронной форме, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона в электронной форме.

# 6.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1.	Сроки и порядок заключения договора

6.1.1. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем такого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Раздела, с иным участником такого аукциона в электронной форме, заявка которого на участие в таком аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Раздела признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме.

Договор заключается в электронной форме. В случае заключения договора в электронной форме с использованием функционала электронной площадки Заказчик осуществляет подписание договора посредством электронной подписи во время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (рабочее время).

6.1.2. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам проведения аукциона в электронной форме. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

6.1.3. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением проведении аукциона в электронной форме, документацией об аукционе в электронной форме, заявкой на участие в закупке и с учетом требований постановления Правительства от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

При заключении договора по результатам закупки указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

Договор с участником аукциона в электронной форме, подавшим единственную заявку, соответствующую требованиям документации об аукционе в электронной форме, заключается с учетом условий, предусмотренных подпунктом 6.1.4. настоящего Раздела.

6.1.4. В случае если одна заявка на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям извещению о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме, а участник аукциона в электронной форме, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме, Заказчик может заключить договор с участником закупки, подавшем такую заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены такой заявкой и извещением о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме.

При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

Заказчик вправе предложить участнику заключить договор на сумму, меньшую чем предусмотрена в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме, не изменив объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

При несогласии участника Заказчик вправе предложить меньшие сумму и объем.

6.1.5. В случае, предусмотренном подпунктом 5.2.22. настоящего Раздела, договор заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора.

6.1.6. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником такого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона в электронной форме. В случае согласия этого участника заключить договор этот участник признается победителем такого аукциона в электронной форме и проект договора, прилагаемый к документации о закупке, составляется заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона в электронной форме уклонившимся от заключения договора.

6.2. Изменение и расторжение договора

6.2.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и Разделом 4. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»:

- если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товара, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы;

- если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

- увеличение (уменьшение) количества поставляемого товара, объема работ или услуг. Цена единицы товара, работы или услуги в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника закупки, с которым заключается договор, на количество товара, объема работ, услуг;

- изменение объема товара (работы, услуги) допускается по соглашению сторон;

-увеличение (уменьшение, продление) срока исполнения договора (сроков, исполнения обязательств);

- изменение требований к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

6.2.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.2.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

6.2.4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

6.2.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.2.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Разделом 4. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».

6.2.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с подпунктом 6.2.5. настоящего Раздела.

6.2.8. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

6.2.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

6.2.10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.2.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с подпунктом 6.2.7. настоящего Раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

6.2.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» требованиям к участникам аукциона в электронной форме или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона в электронной форме.

6.2.13. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включается в установленном законодательством порядке реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.2.14. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения заказчик вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.2.15. Информация и документы об изменении договора или о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменения в договор или расторжения договора.

6.3.	Обеспечение исполнения договора

Не предусмотрено (не требуется)

# 7.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

7.1. Обжалование результатов аукциона в электронной форме

7.1.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых корпорация развития малого и среднего предпринимательства проводит мониторинг соответствия или оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг соответствия или оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона.

Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных статьей 3 Федерального закона, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика;

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг требований, установленных Федеральным законом;

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке;

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 статьи 3 Федерального закона, частью 5 статьи 8 Федерального закона, включая нарушение порядка применения указанных положений;

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в случаях, определенных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, а также с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, могут быть обжалованы:

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 настоящего Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В Разделе 2. "Информационная карта аукциона в электронной форме" содержится информация для данного конкретного аукциона в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1. "Общие условия проведения аукциона в электронной форме".

| № п/п | ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о Заказчике (контактная информация) | Наименование Заказчика: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» (МАОУ СОШ № 15) Место нахождения / почтовый адрес: 456227, Челябинская область, г Златоуст, Зеленая ул, д. 27 Адрес электронной почты: zlatschool15@yandex.ru Ответственные должностные лица: Руководитель : Нелюбина Татьяна Николаевна Тел. +7 (3513) 79-12-25 Ответственные лица за формирование технического задания: Зам.директора по безопасности Темникова Татьяна Анатольевна Тел. +7 (3513) 79-12-25 Ответственное лицо за заключение Договора Гл.бухгалтер Кирякова Светлана Анатольевна Тел. +7 (3513) 79-12-24 Контактный телефон: +7 (3513) 79-12-24, 79-12-25______ |
| 2 | Адрес электронной площадки в сети Интернет (место подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме) | http://etp.torgi-online.com |
| 2.1. | Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | В соответствии с п. 4.1 Раздела 1 "Общие условия проведения аукциона в электронной форме" документации об аукционе в электронной форме |
| 3 | Наименование предмета закупки | Приобретение дизельного генератора (ДЭС) в контейнерном исполнении и выполнение строительно - монтажных работ по его установке в МАОУ СОШ № 15, г. Златоуст, ул. Зеленая, д.27 |
| 4 | Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с техническим заданием к документации об аукционе в электронной форме (Раздел №3) |
| 5 | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности | ОКВЭД2 27.11 — Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов ОКПД2 27.11.31.000 — Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия |
| 6 | Источник финансирования | Целевая субсидия |
| 7 | Начальная (максимальная) цена договора | 2 838 871 ,72 руб. (Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят один рубль 72 копейки), в том числе НДС если предусмотрен. |
| 8 | Цена единицы товара, работы или услуги | Не установлена |
| 9 | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию | Не установлена |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара, выполненных работ в полном объеме, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, с момента подписания Акта о приемке выполненных работ, счета, товарной накладной, КС-2, КС-3, акта ввода в эксплуатацию, с предоставлением соответствующих документов на оплату в течение 7 (семи) банковских дней. |
| 11 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Приложение № 1 к Разделу 2. "Информационная карта аукциона в электронной форме" |
| 12 | Порядок формирования цены договора | Цена Договор включает в себя все затраты, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до места поставки, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, строительно – монтажные и пусконаладочные работы и других обязательных платежей. |
| 13 | Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг; сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Место поставки и выполнения работ: 456227, Челябинская область, г Златоуст, Зеленая ул, д. 27 Срок поставки и выполнение работ по монтажу дизельного генератора: с момента заключения договора и до 31.05.2025г. |
| 14 | Информация о возможности изменить условия договора | Допускается |
| 14.1 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора | Предусмотрена |
| 15 | Требования к участникам аукциона в электронной форме | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (предложения); 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня, государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке (предложения) не принято; 5) отсутствие ареста, наложенного на имущество участника закупки по решению суда либо административного ареста. 6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 7) отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации; 8) отсутствие у физического лица - участника закупки судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, а также против общественной безопасности, в случае если Заказчиком является образовательное учреждение и исполнение договора связано с непосредственным присутствием участника закупки в здании и (или) на территории Заказчика. |
| 16 | Дополнительные требования к участникам аукциона в электронной форме | Не установлены |
| 17 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме | Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из одной части. 3.2.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: 1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц) 3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или надлежащим образом заверенную копию такой выписки; 5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; 6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо надлежащим образом заверенную копию такой доверенности; 7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 8) документ, декларирующий соответствие участника требованиям, установленным в настоящей документацией; 9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром; 11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной документации; 12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией. Заявка на участие в аукционе может содержать: 1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка. |
| 18 | Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | "26" декабря 2024 г. с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме в единой информационной системе. |
| 19 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | "13" января 2025 г. 10-00 (время местное Заказчика) |
| 20 | Дата начала срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме | "13" января 2025 г. |
| 21 | Дата и время проведения аукциона в электронной форме | "14" января 2025 г. 10-00 (время местное Заказчика) |
| 22 | Дата начала срока подведения итогов аукциона в электронной форме | "15" января 2025 г. |
| 23 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме | Дата начала срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений – 26 декабря2024 г. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений – 28 декабря 2024 г. |
| 24 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме | Не установлено. |
| 25 | Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения | Не установлено. |
| 26 | Требования по обеспечению приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при проведении закупки по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. | Заказчик предоставляет установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами. 1. Если в заявке на участие в аукционе в электронной форме, представленной участником аукциона в электронной форме, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, то для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. - 2. При заключении договора по результатам аукциона в электронной форме указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурентной закупки, с которым заключается договор. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной форме в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 3. При исполнении договора, заключенного с участником конкурентной закупки, в отношении которого Правительством Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в случаях указанных в пункте 6 Постановления № 925. |

Приложение № 1 к Разделу 2.

"Информационная карта аукциона в электронной форме"

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на Приобретение дизельного генератора (ДЭС) в контейнерном исполнении и выполнение строительно - монтажных работ по его установке в МАОУ СОШ № 15, г. Златоуст, ул. Зеленая, д.27

Начальная (максимальная) цена сформирована проектно-сметным способом. Локальный сметный расчет

(прилагается отдельным файлом).

Приложение №2 к Разделу 2.

"Информационная карта аукциона в электронной форме"

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме

1. Заявка не должна содержать двусмысленных и противоречивых толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения.

2. Все документы, прикладываемые в составе заявки, должны быть доступны для ознакомления и распечатки в полном объеме и действующей редакции, т.е. с учетом всех, внесенных изменений и дополнений.

3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации.

4. Предоставляемые участником аукциона в электронной форме сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен», «должен быть», «может быть» и их производными.

5. Участником в отдельной графе (пункте) указывается наименование страны происхождения товара. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

6. При подаче сведений участниками аукциона в электронной форме должны применяться наименования показателей в соответствии с установленными в Разделе 3 «Техническое задание» (далее техническое задание). Единицы измерения применяются в той же системе измерений, в которой установлены в техническом задании.

7. Если в техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «не менее», «не больше», «не меньше», «не шире», «не уже», «не выше», «не ниже» участником аукциона в электронной форме в заявке устанавливается конкретное значения.

8. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «в диапазоне», «диапазон», «от до» и не может изменяться в ту или иную сторону, участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

9. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона» участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон

10. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», «не более», «не меньше», «не больше», «не уже», «не шире», «не ниже», «не выше» участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фраз «не менее», «не более», «не меньше», «не больше», «не уже», «не шире», «не ниже», «не выше».

11. Если в Техническом задании предоставляется альтернативный выбор между различными вариантами сопровождаемый альтернативными союзами «или», «либо» участник аукциона в электронной форме должен выбрать только один из предложенных вариантов.

12. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей, характеристик товара с использованием союза «и», а также знака препинания «,», участник аукциона в электронной форме должен указать все установленные показатели, характеристики товара.

13. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей с использованием «и/или», участник аукциона в электронной форме указывает все установленные показатели или один из установленных показателей характеристик товара.

14. При установлении требований, сопровождаемых словами «значение показателя является неизменным», участником аукциона в электронной форме должны быть указаны конкретные показатели, соответствующие значению показателей в Техническом задании и не подлежащие изменению.

15. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей с использованием значка «/» «-», участник аукциона в электронной форме указывает все установленные показатели характеристик товара

Все случаи, не предусмотренные инструкцией, трактуются в пользу участника аукциона в электронной форме.

РАЗДЕЛ 3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных заданий и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ | Приобретение дизельного генератора (ДЭС) в контейнерном исполнении и выполнение строительно - монтажных работ по его установке в МАОУ СОШ № 15, г. Златоуст, ул. Зеленая, д.27 |
| 2 | Заказчик | МАОУ СОШ № 15 |
| 3 | ОКПД 2 | 27.11.31.000 — Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия |
| 4 | Сроки выполнения работ | Срок поставки и выполнение работ по монтажу дизельного генератора: с момента заключения договора и до 31.05.2025г. - Подрядчик не позднее 5-ти рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику: - - утвержденный план график выполнения работ; - - предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за выполнение работ; - для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию выполнения работ, предоставить список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники. |
| 5 | Место размещения объекта | г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 27 |
| 6 | Объем работ | Согласно составу закупочной документации, в том числе: - Локальный сметный расчет №1 «Приобретение дизельного генератора в контейнерном исполнении и выполнение строительно-монтажных работ по его установке» - Рабочая документация 15-27.11.2024 «Монтаж дизельного генератора по адресу 456227 Российская федерация, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 27» - Сведения об основных товарах (оборудовании и материалах), используемых при выполнении работ по объекту |
| 7 | Требования к выполнению работ | 1. Технология и качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов, в том числе: - - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с Изменениями)»; - - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с Изменениями)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»; - Постановление Правительства РФ от 17 октября 2016 г. № 1055 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций, находящихся в его ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; - СП 76.13330 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7; - СП 77.13330 «Свод правил. Система автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»; - РД 153-34,3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ.» - ГОСТ 32396-2021 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия» - А также государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 2. В случае указания на неактуальные требования государственных стандартов, строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил необходимо применять актуальные редакции на момент исполнения договора. |
| 8 | Общие требования | 1. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; - возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока; - соответствие выполненных работ требованиям технического задания и условиям контракта; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. 2. Заказчик имеет право: - требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков; - осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ; - требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора; - осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики; - предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. - в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; - отказать в оплате выполненных работ, не предусмотренные настоящим Договором; - отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ. 3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. 4. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик; 5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 6. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения. 7. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. |
| 9 | Требования к сотрудникам Подрядчика | 1. Сотрудники, выполняющие в рамках исполнения настоящего договора работы, требующие наличие определенной квалификации, должны иметь документы, подтверждающие такую квалификацию. ответственность за привлекаемый к работе сотрудников несет Подрядчик; 2. Сотрудники, не являющиеся гражданами РФ, но привлеченные к выполнению работ, должны иметь разрешение на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации (до начала работ Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающих наличие разрешения на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации); 3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). |
| 10 | Требования к качеству используемых в работе материалов (товаров) | 1. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); 2. Используемые в процессе производства работ материалы должны являться новым, ранее не использованным (все составные части материалов должны быть новыми), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании; 3. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации; 4. Используемые в процессе производства работ материалы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 5. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком. |
| 11 | Требования по объёму гарантий качества работ | 1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов),Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. 3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. 4. Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 7. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. |
| 12 | Требования к исполнительной документации | 1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 2. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра; - акт ввода системы в эксплуатацию - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров. - общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра. 3. Работы считаются принятыми после подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе, Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС–2), Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС–3). 4. К проведению приемо-сдаточных испытаний со стороны Заказчика может быть привлечен сторонний персонал (инженеры эксплуатации, персонал, ит.п.) |

Приложение:

- Сведения об основных товарах (оборудовании и материалах), используемых при выполнении работ по объекту

- Локальный сметный расчет №1 «Приобретение дизельного генератора в контейнерном исполнении и выполнение строительно-монтажных работ по его установке»

- Рабочая документация 15-27.11.2024 «Монтаж дизельного генератора по адресу 456227 Российская федерация, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 27»

Приложение №1 к Техническому Заданию

Сведения об основных товарах (оборудовании и материалах), используемых при выполнении работ                            по объекту

1. Поставщик обязуется поставить материалы в сроки, обеспечивающие выполнение данного Технического задания.

Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия. Материалы и оборудование, поставляемые поставщиком и используемые при производстве работ, должны пройти входной контроль, в соответствии с ГОСТ 24297-2013, с представителем заказчика. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации.

2. Перечень технических характеристик и оборудования, входящих в состав ДЭС

| № п\п | Наименование товара | Показатель товара | Ед. измерения показателя (при наличии) | Требуемые параметры, условия и показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Дизельный генератор в контейнерном исполнении в количестве 1 шт | - Основная мощность | Киловатт | Не менее 80 |  |
|  |  | - Резервная мощность | Киловольт-ампер | Не менее 100 |  |
|  |  | Напряжение | Вольт | Не менее 400 |  |
|  |  | Номинальный ток | А | Не менее 54 |  |
|  |  | Количество фаз | - | 3 |  |
|  |  | Степень автоматизации | - | Автоматический |  |
|  |  | Частота вращения коленчатого вала | Оборот в минуту | Не менее 1000 |  |
|  |  | Система охлаждения | - | жидкостная |  |
|  |  | Габаритная длина дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 1700 |  |
|  |  | Габаритная ширина дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 750 |  |
|  |  | Габаритная высота дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 1170 |  |
|  |  | Масса дизельного генератора | Килограмм | Не менее 644 |  |
|  |  | Габаритная длина контейнера дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 3000 |  |
|  |  | Габаритная ширина контейнера дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 2000 |  |
|  |  | Габаритная высота контейнера дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 2470 |  |
|  |  | Тип двигателя | - | Дизельный 4-х тактный |  |
|  |  | Вид топлива | - | дизель |  |
|  |  | Запуск |  | Электростартер |  |
|  |  | Регулятор оборотов |  | Электронный |  |
|  |  | Мощность | лс | Не менее 57 |  |
|  |  | Рабочий объем двигателя | Литр | Не менее 4,2 |  |
|  |  | Класс изоляции | - | H |  |
|  |  | Исполнение |  | В контейнере |  |
|  |  | Генератор | - |  |  |
|  |  | Тип генератора | - | Синхронный, бесщеточный |  |
|  |  | Класс защиты генератора | - | Не менее IP21 |  |
|  |  | Стабильность напряжения | % | Не более -1/+ 1 |  |
|  |  | Емкость масляной системы дизельного генератора | Литр | Не менее 13 |  |
|  |  | Объем охлаждающей жидкости | Литр | Не менее 13 |  |
|  |  | Объем топливного бака дизель-генераторной установки | Литр | Не менее 110 |  |

2.1. Комплект поставки:

| Система внутреннего обогрева: | Конвектор с терморегулятором (220В) |
| --- | --- |
| Основное освещение: | Светодиодное (220В) |
| Аварийное освещение: | Светодиодное (12В) |
| Пожарная сигнализация: | Наличие |
| Система автоматического пожаротушения: | Наличие |
| Система ручного пожаротушения: | Огнетушитель |
| Система приточно-вытяжной вентиляции: | Клапана с электроприводом (220В) |
| Защита от проникновения: | Входная дверь с ручкой и замком |
| Система выпуска отработанных газов: | Наличие |
| Щит собственных нужд: | Наличие |
| Кабельный ввод с защитой от осадков: | Наличие |
| Прокладка кабельных линий в кабельных каналах: | Наличие |
| Резьбовое крепление контура заземления: | Наличие |
| Проушины для транспортировки: | Наличие |
| Цвет контейнера (ral): | По согласованию с Заказчиком |
| Усиленный каркас: | Наличие |
| Усиленный пол: | Наличие |
| Утепление: | Наличие |
| Шумоизоляция: | Наличие |
| Техническая документация: | Наличие |

2.2. Контейнер (утепленный) для дизельного генератора

В стандартную комплектацию ДЭС входит: не менее глушитель, топливный бак, аккумуляторная батарея, щит управления с цифровой панелью

Основание контейнера выполнено: из металлического каркаса, стены из сэндвич - панелей. В него встроены базовые системы вентиляции, пожаротушения, освещения, отопления и отвода газовыхлопа.

Электростанция заправлена маслом и охлаждающей жидкостью, готовка к транспортировке и установке.

В контейнер входят все необходимые системы для безопасной эксплуатации дизель генератора.

В базовую комплектацию входит: не менее

- Приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащенными жалюзийными клапанами с электрическим или ручным приводом

- Щит собственных нужд, который отвечает за приём и распределение электрического тока по потребителям, подключенных к щиту

- Основное и аварийное освещение

- Система пожарной сигнализации

- Система пожаротушения

- Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

- Газовыхлопная система

2.3. Дизельный генератор:

Дизельный генератор является источником по производству электрической энергии и состоять из дизельного двигателя, генератора, радиатора, смонтированных на общей несущей раме.

2.4. Система управления.

Система управления предназначена для управления работой дизельным генератором и системой собственных нужд во всех режимах работы.

Система управления обеспечивает:

- поддержание электростанции в состоянии «готовности к пуску и принятию нагрузки»;

- автоматизированное управление с панели управления, диспетчерским пультом существующей электростанции или по сигналам автоматического ввода резерва управление пуском, остановом, предпусковыми и предостановочными операциями;

- автоматическую подготовку к приему нагрузки;

- автоматическое распределение активных и реактивных мощностей между параллельно работающими однотипными агрегатами;

- подключение и синхронизацию (в режиме параллельной работы на общую нагрузку) поставляемого дизельного генератора с установленными дизельными генераторами;

- управление коммутацией силовой цепи от дизельного генератора;

- автоматическое поддержание выходного напряжения генератора;

- индикацию состояний дизельного генератора и предупредительную сигнализацию;

- защиту дизельного генератора с остановкой и включением аварийной сигнализации:

- при действии токовых защит генератора;

- при недопустимом понижении давления масла в главной магистрали;

- при снижении уровня охлаждающей жидкости;

- при перегреве охлаждающей жидкости;

- при неудачном запуске электростанции;

- при недопустимом увеличении частоты вращения двигателя;

- при самопроизвольном снижении частоты вращения коленчатого вала;

- при неисправностях системы управления электроагрегатом;

- при срабатывании системы пожарной безопасности;

- управление агрегатами собственных нужд:

- насосом топливным;

- поддержание электростанции в прогретом состоянии;

- системой воздухоподачи, вентиляции, отопления;

- системой освещения;

- автоматическим подзарядом аккумуляторных батарей при остановленном электроагрегате;

- системой пожарной безопасности.

Электротехническое оборудование дизельного генератора обеспечивает автоматизацию процесса выработки электрической энергии в объеме третьей степени автоматизации в соответствии с ГОСТ 33105-2014.

Основное оборудование системы управления дизельного генератора расположено в шкафу управления и функционально состоит из:

- автоматизации и управления дизельным генератором (панель управления дизельным генератором);

- автоматизации оборудования собственных нужд дизельного генератора.

Панель управления дизельным генератором и автоматическое зарядное устройство расположены в шкафу управления.

Панель управления дизельным генератором позволяет производить местное управление работой дизельным генератором с отображением основных параметров дизельного генератора.

Шкаф управления предназначен также для питания и управления вспомогательными агрегатами электростанции. Он представляет собой металлический шкаф одностороннего обслуживания, оборудованный с лицевой стороны дверцей.

В шкафу управления размещены автоматические выключатели защиты цепей собственных нужд, трансформатор 230/24 В, контакторы и реле систем вспомогательной автоматики, розетки для подключения электрооборудования 230 В. На лицевой панели щита установлены светодиоды, сигнализирующие о работе вспомогательных систем модуля.

2.5. Топливная система.

Топливная система состоит из:

- топливной системы дизельного двигателя;

- расходного топливного бака, объемом указанном в описании объекта поставки, оборудованного датчиками уровня топлива;

- фильтров грубой и тонкой очистки;

- ручного (дублирующего) насоса подкачки топлива в расходный бак;

- трубопровода, запорной арматуры.

2.6. Масляная система.

Масляная система состоит из:

- масляной системы двигателя;

- расходного масляного бака объемом ;

- ручного насоса закачки масла в картер двигателя;

2.7. Система охлаждения.

Система охлаждения включает в себя радиатор с приводом от двигателя, трубопроводы охлаждающей жидкости, трубопровод слива охлаждающей жидкости, насос ручной закачки охлаждающей жидкости с гибкими трубопроводами, устройство предпускового электроподогрева охлаждающей жидкости (включение в режиме ожидания нагрузки).

2.8. Система выпуска отработавших газов.

Система выпуска отработавших газов состоит из компенсатора теплового расширения, глушителя, трубопровода газовыхлопного тракта.

2.9. Система запуска.

Система запуска состоит из электрического стартера, расположенного на дизельном генераторе, стартерных аккумуляторных батарей.

Подзарядка аккумуляторных батарей осуществляется от приводного зарядного устройства дизельного генератора (при его работе) или автоматического зарядного устройства.

2.10. Системы подачи воздуха и вентиляции.

В состав вентиляции входят воздушные клапаны забора воздуха с электроприводом, воздушные клапаны выброса воздуха с электроприводом.

2.11. Система обогрева.

Система обогрева - электрическая с использованием электро-конвекторов для обогрева в холодное время года и обеспечивает температуру в контейнере не ниже плюс 5°С в зимнее время.

2.12. Система освещения.

Система освещения - рабочая, аварийная, ремонтная в соответствии с СП 52.13330.2016 на основе диодных светильников.

2.13. Система пожарной безопасности.

Система пожарной безопасности включает в себя:

- модуль порошкового пожаротушения;

- охранные и тепловые пожарные извещатели;

- устройства дистанционного пуска;

- наружные ручные извещатели «Пуск» и «Пожар»;

- сигнальные приборы системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

- первичные средства пожаротушения.

Оборудование пожаротушения сертифицировано на соответствие требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Раздел 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _____

на приобретение дизельного генератора (ДЭС) в контейнерном исполнении и выполнение                                строительно - монтажных работ по его установке

в МАОУ СОШ № 15, г. Златоуст, ул. Зеленая, д.27

г. Златоуст					                                                             «___» ___________ 202__ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Нелюбиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ____________, c другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам аукциона в электронной форме на основании протокола от «___» ______ 202__ г. № ___, в  соответствии  с  Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  юридических лиц», работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 15, заключили  настоящий  договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором поставить дизельный генератор в контейнерном исполнении и выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по его установке (далее – Товар, Работы) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору),Техническим заданием (приложение № 2 к договору) а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование Товара, работ и их количество, технические показатели определяются Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (приложение № 1 к договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул.Зеленая, д.27 (далее – Место доставки).

1.4. Ответственное лицо от имени Заказчика: Зам.директора по безопасности Темникова Татьяна Анатольевна, контактный тел.: 8 (3513) 79-12-25.

1.5. Устанавливается приоритет товара поставляемого российскими лицами, по отношению к товарам, поставляемым иностранными лицами, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

2. Порядок и условия исполнения договора

2.1. Срок поставки и монтажа дизельного генератора с момента заключения договора и до 30.04.2025г.

2.2. Поставщик производит доставку Товара и его выгрузку по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего Договора.

2.3. Поставщик осуществляет доставку Товара за свой счет. Погрузо-разгрузочные работы по доставке товара, сборку, монтаж, установку, ввод в эксплуатацию, испытание в рабочем режиме осуществляются силами Поставщика.

2.4. Заказчик должен принять Товар и подписать документы на полученный Товар по количеству и качеству.

2.5. Товар, не соответствующей требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Договоре, считается непоставленным.

2.6. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Договора, акт ввода Товара в эксплуатацию, акт сдачи-приемки выполненных работ. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

2.7. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанную с поставкой соответствующего Товара. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества и должен соответствовать требованиям законодательства РФ.

2.8. При поставке Товара Поставщик должен предоставить и передать Заказчику полный комплект инструкций, руководства по эксплуатации и иную документацию, необходимую для обеспечения надлежащего использования (в том числе на русском языке) и другие документы, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

2.9. Гарантийный срок на результат выполненных работ  не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

3. Обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией.

3.1.2. своими силами и средствами осуществить доставку Товара по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, сборку, установку и ввод в эксплуатацию Товара, испытание в рабочем режиме, инструктаж сотрудников Заказчика.

3.1.3. одновременно с Товаром передать Заказчику сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, сертификаты, заключения уполномоченных органов и т.п.

3.1.4. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

3.1.5. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

3.1.4. осуществить строительно-монтажные работы, монтаж и пусконаладочные работы Товара в соответствии со спецификацией;

предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

3.1.6. выполнять работы с привлечением квалифицированного персонала, прошедшего профессиональную подготовку и обучение (подтверждается наличием сертификатов и удостоверений до начала работ). Специалисты, выполняющие работы, должны быть обучены и аттестованы для выполнения работ по монтажу и пусконаладке и иметь III группу допуска по электробезопасности с возможностью работы с электрооборудованием до 1000 В и более.

3.1.7. при выявлении недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки или в иной согласованный с Заказчиком срок в пределах срока действия настоящего Договора.

3.1.8. своевременно предоставить Заказчику документы для оплаты.

3.1.9. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.1.10. представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

3.1.11. не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки товаров и условия их оплаты.

3.1.12. соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.1.13. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

3.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

3.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

3.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней);

3.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. провести экспертизу поставленного Товара.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств;

3.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

3.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

3.4.4. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика;

3.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

3.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

3.4.7. провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ___________   рублей (_______________), включая НДС _____  %  - ___________  рублей (___________) / или НДС не предусмотрен.

4.2. Цена Договор включает в себя все затраты, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до места поставки, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, строительно – монтажные и пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

4.3. Изменение существенных условий договора происходит по соглашению сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным условиями договора в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации.

Случаями внесения изменений в договор могут быть:

- если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товара, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы;

- если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

- увеличение (уменьшение) количества поставляемого товара, объема работ или услуг. Цена единицы товара, работы или услуги в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника закупки, с которым заключается договор, на количество товара, объема работ, услуг;

- изменение объема товара (работы, услуги) допускается по соглашению сторон;

-увеличение (уменьшение, продление) срока исполнения договора (сроков, исполнения обязательств).

- изменение требований к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Изменение предмета договора не допускается.

4.4. При поставке товаров по настоящему Договору оплата товара производится по ценам, определенным в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к договору).

4.5. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по факту поставки товара, выполненных работ в полном объеме, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, с момента подписания Акта о приемке выполненных работ, счета, товарной накладной, КС-2, КС-3, акта ввода в эксплуатацию, с предоставлением соответствующих документов на оплату в течение 7 (семи) банковских дней.

4.6. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого является улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом Заказчик вправе привлекать экспертов (экспертные организации) для определения и сопоставления технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) товара.

5. Сроки, порядок передачи и приемки товара

5.1. Поставщик письменно уведомляет Заказчика о готовности передать Товар. После уведомления Заказчика Поставщик осуществляет доставку Товара.

5.2. Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приёмку Товара, в том числе осуществляет экспертизу Товара. Для проверки поставленного Поставщиком Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара, может проводиться по выбору Заказчика силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.3. В случае проведения экспертизы силами Заказчика, экспертиза и приемка Товара проводятся в следующем порядке:

5.3.1. Срок проведения экспертизы Товара, приемки Товара и подписания накладной либо направления мотивированного отказа от приемки Товара – 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения уведомления от Поставщика о готовности к передаче Товара.

В случае выявления в процессе проведения экспертизы и приемки Товара несоответствий Товара требованиям Договора срок экспертизы и приемки Товара продляется на весь срок устранения Поставщиком выявленных нарушений (в случае, если нарушения можно устранить) и начинает течь заново после устранения выявленных нарушений.

5.3.2. Представитель Заказчика производит проверку качества, количества, ассортимента, комплектности Товара.

5.3.3. При выявлении несоответствия Товара условиям настоящего Договора составляется акт с указанием всех нарушений и сроков их устранения.

5.3.4. Поставщик обязан устранить все нарушения за свой счет, в срок, указанный в акте.

5.3.5. После устранения нарушений Поставщик письменно уведомляет Заказчика об устранении нарушений и готовности к сдаче Товара. Заказчик осуществляет экспертизу и приемку Товара повторно в порядке и сроки, установленные пунктами 5.3.1., 5.3.3. Договора.

5.3.6. Если в установленный актом срок все несоответствия Товара не будут устранены Поставщиком, либо недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара и потребовать возмещения причиненных убытков, уплаты неустойки.

6. Качество товара и упаковка

6.1. Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, применительно к конкретному товару.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ГОСТ ISO и т.п., указанных в документах о соответствии, предоставленных Поставщиком.

6.2. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

6.3. Поставщик гарантирует качество товара в течение срока его реализации при условии соблюдения Заказчиком условий хранения.

6.4. Поставляемая продукция должна быть расфасована и отгружаться в стандартной таре, упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства. Упаковка (тара) должна соответствовать характеру поставляемой продукции и способу транспортировки. Вся продукция должна быть замаркирована в соответствии с требованиями стандартов, этикетки и ярлыки должны быть выполнены на русском языке.

6.5. Товар, не соответствующего качества, возвращается Поставщику для замены. Расходы по возврату товара, не соответствующего качеству, несет Поставщик товара.

6.6. При поставке Товара Поставщик должен предоставить и передать Заказчику полный комплект инструкций, руководства по эксплуатации и иную документацию, необходимую для обеспечения надлежащего использования (в том числе на русском языке) и другие документы, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

6.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

6.8. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

7. Ответственность сторон

7.1. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 15 и условиями настоящего договора.

7.2. Поставщик обязан возмещать Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору.

7.3. Заказчик при нарушении своих обязательств по оплате, предусмотренных условиями  договора, несет ответственность перед поставщиком в форме пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.4.  Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.5. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства, либо это обязательство ненадлежаще исполнено, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

7.6.  Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.7. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, соответствует Спецификации (приложение № 1 к Договору).

8.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.

8.3. Вместе с товаром Поставщик предоставляет гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии не менее 12 (двенадцать) месяцев или 1 000 м/ч наработки (в зависимости от того, что наступит ранее с момента ввода в эксплуатацию товара) с даты подписания сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию. Дополнительно вместе с товаром предоставить гарантию Поставщика на товар, срок действия 12 (двенадцать) месяцев или 1 000 м/ч наработки (в зависимости от того, что наступит ранее с момента ввода в эксплуатацию товара) с даты подписания сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию.

8.4. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся его недостатки, то они подлежат устранению за счет средств Поставщика, при невозможности устранения недостатков Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления заменить данный Товар.

8.5. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи заказчику лежит на Поставщике.

8.7. Замена некачественного товара, выявленного в течение гарантийного срока, осуществляется за счет средств Поставщика.

8.9. Поставщик обязуется в течение всего гарантийного срока обеспечить бесплатное выполнение гарантийных ремонтных и сервисных работ. При невозможности проведения ремонта в условиях учреждения, доставка осуществляется за счет Поставщика.

8.10. В случае необходимости замены ненадлежащего качества и/или неисправного товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить своими силами и за свой счет замену товара на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

8.11. Поставщик предоставляет Заказчику эксплуатационную документацию в полном объеме, необходимую для поддержания поставленного товара в исправном, работоспособном состоянии.

8.12. Поставщик должен предоставить заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного товара.

8.13. Если в период гарантийной эксплуатации товара, потребуется его ремонт, то гарантийный срок продлевается на весь период ремонтных работ.

8.14. Поставщик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы поставки товара.

8.15. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок по их обнаружении.

В течение 5 дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах) Поставщиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. В случае уклонения Поставщика в течение 10 дней от составления, указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Поставщик.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 3 дней.

10. Дополнительные условия

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2025 г.

10.2. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении и расторжении настоящего договора разрешаются путем переговоров.

10.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

10.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по Договору Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа из Сторон от исполнения Договора, в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Настоящий Договор составлен в одном экземпляре в форме электронного документа, имеющем одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Реквизиты сторон

| Заказчик: - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» - 456227, Челябинская область, г. Златоуст, - Ул.Зеленая, тел:8(3513)79-12-25,79-12-24 - ИНН 7404012558 КПП 740401001 - ОГРН 1027400587444 - ОКТМО 75712000 - ОКПО 34550775 - Лс 3011304500А, 3111304500С в Финансовом управлении ЗГО - Р/с 03234643757120006900 - В Отделение Челябинск Банка России//УФК - по Челябинской области г.Челябинск - к/с 40102810645370000062 - БИК 017501500 Е mail: - Zlatschool15@yandex.ru | Поставщик: |
| --- | --- |
| Заказчик: Директор |  |
| ______________ /Т.Н.Нелюбина/ |  |

Приложение №1

к договору № ______ от «___» _______ 202__ г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товаров, работ и услуг | Характеристики товара | Наименование страны происхождения товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. товара с НДС (если облагается), руб. | Стоимость с НДС (если облагается), руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Дизельный генератор в контейнерном исполнении: | Основная мощность _____ кВ. - Резервная мощность _____ Киловольт-ампер - Число цилиндров 4 шт., напряжение ____ Вольт Номинальный ток ____ А, количество фаз 3 Степень автоматизации: автоматический Частота вращения коленчатого вала ______ Оборот в минуту, система охлаждения: жидкостная Габаритная длина дизельного генератора___ мм. Габаритная ширина дизельного генератора _____ мм., габаритная высота дизельного генератора _______мм., масса дизельного генератора __________ кг., габаритная длина контейнера дизельного генератора ________ мм. Габаритная ширина контейнера дизельного генератора ______ мм., габаритная высота контейнера дизельного генератора _____ мм. Тип двигателя дизельный 4-х тактный Вид топлива дизель, запуск: электростартер Регулятор оборотов: электронный, мощность ___ лс., панель управления: MD, рабочий объем двигателя____ л., класс изоляции: H Исполнение: в контейнере Тип генератора: синхронный, бесщеточный Класс защиты генератора IP21 Стабильность напряжения -1/+ 1 % Емкость масляной системы дизельного генератора ____ л., объем охлаждающей жидкости ___ л. Объем топливного бака дизель-генераторной установки ____ л. |  | 1 | шт. |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы |  |  | 1 | усл. ед. |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:	Поставщик:

МАОУ СОШ № 15

Директор

_________________ Т.Н.Нелюбина                                              _______________/____________________

Подписано ЭЦП	                                                                                      Подписано ЭЦП

Приложение № 2

к договору № ______ от «___» _______ 202__ г.

Утверждено в части описания Технического задания:                                                                                                                                            Приложение № 1 к извещению

______________                                                                                                                                                                                                           Реестровый номер -

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных заданий и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ | Приобретение дизельного генератора (ДЭС) в контейнерном исполнении и выполнение строительно - монтажных работ по его установке в МАОУ СОШ № 15, г. Златоуст, ул. Зеленая, д.27 |
| 2 | Заказчик | МАОУ СОШ № 15 |
| 3 | ОКПД 2 | 27.11.31.000 — Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия |
| 4 | Сроки выполнения работ | Срок поставки и выполнение работ по монтажу дизельного генератора: с момента заключения договора и до 31.05.2025г. - Подрядчик не позднее 5-ти рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику: - - утвержденный план график выполнения работ; - - предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за выполнение работ; - для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию выполнения работ, предоставить список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники. |
| 5 | Место размещения объекта | г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 27 |
| 6 | Объем работ | Согласно составу закупочной документации, в том числе: - Локальный сметный расчет №1 «Приобретение дизельного генератора в контейнерном исполнении и выполнение строительно-монтажных работ по его установке» - Рабочая документация 15-27.11.2024 «Монтаж дизельного генератора по адресу 456227 Российская федерация, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 27» - Сведения об основных товарах (оборудовании и материалах), используемых при выполнении работ по объекту |
| 7 | Требования к выполнению работ | 1. Технология и качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов, в том числе: - - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с Изменениями)»; - - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с Изменениями)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»; - Постановление Правительства РФ от 17 октября 2016 г. № 1055 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций, находящихся в его ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; - СП 76.13330 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7; - СП 77.13330 «Свод правил. Система автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»; - РД 153-34,3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ.» - ГОСТ 32396-2021 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия» - А также государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 2. В случае указания на неактуальные требования государственных стандартов, строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил необходимо применять актуальные редакции на момент исполнения договора. |
| 8 | Общие требования | 1. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; - возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока; - соответствие выполненных работ требованиям технического задания и условиям контракта; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. 2. Заказчик имеет право: - требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков; - осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ; - требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора; - осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики; - предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. - в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; - отказать в оплате выполненных работ, не предусмотренные настоящим Договором; - отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ. 3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. 4. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик; 5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 6. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения. 7. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. |
| 9 | Требования к сотрудникам Подрядчика | 1. Сотрудники, выполняющие в рамках исполнения настоящего договора работы, требующие наличие определенной квалификации, должны иметь документы, подтверждающие такую квалификацию. ответственность за привлекаемый к работе сотрудников несет Подрядчик; 2. Сотрудники, не являющиеся гражданами РФ, но привлеченные к выполнению работ, должны иметь разрешение на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации (до начала работ Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающих наличие разрешения на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации); 3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). |
| 10 | Требования к качеству используемых в работе материалов (товаров) | 1. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); 2. Используемые в процессе производства работ материалы должны являться новым, ранее не использованным (все составные части материалов должны быть новыми), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании; 3. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации; 4. Используемые в процессе производства работ материалы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 5. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком. |
| 11 | Требования по объёму гарантий качества работ | 1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов),Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. 3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. 4. Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 7. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. |
| 12 | Требования к исполнительной документации | 1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 2. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра; - акт ввода системы в эксплуатацию - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров. - общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра. 3. Работы считаются принятыми после подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе, Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС–2), Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС–3). 4. К проведению приемо-сдаточных испытаний со стороны Заказчика может быть привлечен сторонний персонал (инженеры эксплуатации, персонал, ит.п.) |

Приложение:

- Сведения об основных товарах (оборудовании и материалах), используемых при выполнении работ по объекту

- Локальный сметный расчет №1 «Приобретение дизельного генератора в контейнерном исполнении и выполнение строительно-монтажных работ по его установке»

- Рабочая документация 15-27.11.2024 «Монтаж дизельного генератора по адресу 456227 Российская федерация, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 27»

Приложение №1 к Техническому Заданию

Сведения об основных товарах (оборудовании и материалах), используемых при выполнении работ                        по объекту

1. Поставщик обязуется поставить материалы в сроки, обеспечивающие выполнение данного Технического задания.

Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия. Материалы и оборудование, поставляемые поставщиком и используемые при производстве работ, должны пройти входной контроль, в соответствии с ГОСТ 24297-2013, с представителем заказчика. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации.

2. Перечень технических характеристик и оборудования, входящих в состав ДЭС

| № п\п | Наименование товара | Показатель товара | Ед. измерения показателя (при наличии) | Требуемые параметры, условия и показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Дизельный генератор в контейнерном исполнении в количестве 1 шт | - Основная мощность | Киловатт | Не менее 80 |  |
|  |  | - Резервная мощность | Киловольт-ампер | Не менее 100 |  |
|  |  | Напряжение | Вольт | Не менее 400 |  |
|  |  | Номинальный ток | А | Не менее 54 |  |
|  |  | Количество фаз | - | 3 |  |
|  |  | Степень автоматизации | - | Автоматический |  |
|  |  | Частота вращения коленчатого вала | Оборот в минуту | Не менее 1000 |  |
|  |  | Система охлаждения | - | жидкостная |  |
|  |  | Габаритная длина дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 1700 |  |
|  |  | Габаритная ширина дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 750 |  |
|  |  | Габаритная высота дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 1170 |  |
|  |  | Масса дизельного генератора | Килограмм | Не менее 644 |  |
|  |  | Габаритная длина контейнера дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 3000 |  |
|  |  | Габаритная ширина контейнера дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 2000 |  |
|  |  | Габаритная высота контейнера дизельного генератора | Миллиметр | Не менее 2470 |  |
|  |  | Тип двигателя | - | Дизельный 4-х тактный |  |
|  |  | Вид топлива | - | дизель |  |
|  |  | Запуск |  | Электростартер |  |
|  |  | Регулятор оборотов |  | Электронный |  |
|  |  | Мощность | лс | Не менее 57 |  |
|  |  | Рабочий объем двигателя | Литр | Не менее 4,2 |  |
|  |  | Класс изоляции | - | H |  |
|  |  | Исполнение |  | В контейнере |  |
|  |  | Генератор | - |  |  |
|  |  | Тип генератора | - | Синхронный, бесщеточный |  |
|  |  | Класс защиты генератора | - | Не менее IP21 |  |
|  |  | Стабильность напряжения | % | Не более -1/+ 1 |  |
|  |  | Емкость масляной системы дизельного генератора | Литр | Не менее 13 |  |
|  |  | Объем охлаждающей жидкости | Литр | Не менее 13 |  |
|  |  | Объем топливного бака дизель-генераторной установки | Литр | Не менее 110 |  |

2.1. Комплект поставки:

| Система внутреннего обогрева: | Конвектор с терморегулятором (220В) |
| --- | --- |
| Основное освещение: | Светодиодное (220В) |
| Аварийное освещение: | Светодиодное (12В) |
| Пожарная сигнализация: | Наличие |
| Система автоматического пожаротушения: | Наличие |
| Система ручного пожаротушения: | Огнетушитель |
| Система приточно-вытяжной вентиляции: | Клапана с электроприводом (220В) |
| Защита от проникновения: | Входная дверь с ручкой и замком |
| Система выпуска отработанных газов: | Наличие |
| Щит собственных нужд: | Наличие |
| Кабельный ввод с защитой от осадков: | Наличие |
| Прокладка кабельных линий в кабельных каналах: | Наличие |
| Резьбовое крепление контура заземления: | Наличие |
| Проушины для транспортировки: | Наличие |
| Цвет контейнера (ral): | По согласованию с Заказчиком |
| Усиленный каркас: | Наличие |
| Усиленный пол: | Наличие |
| Утепление: | Наличие |
| Шумоизоляция: | Наличие |
| Техническая документация: | Наличие |

2.2. Контейнер (утепленный) для дизельного генератора

В стандартную комплектацию ДЭС входит: не менее глушитель, топливный бак, аккумуляторная батарея, щит управления с цифровой панелью

Основание контейнера выполнено: из металлического каркаса, стены из сэндвич - панелей. В него встроены базовые системы вентиляции, пожаротушения, освещения, отопления и отвода газовыхлопа.

Электростанция заправлена маслом и охлаждающей жидкостью, готовка к транспортировке и установке.

В контейнер входят все необходимые системы для безопасной эксплуатации дизель генератора.

В базовую комплектацию входит: не менее

- Приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащенными жалюзийными клапанами с электрическим или ручным приводом

- Щит собственных нужд, который отвечает за приём и распределение электрического тока по потребителям, подключенных к щиту

- Основное и аварийное освещение

- Система пожарной сигнализации

- Система пожаротушения

- Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

- Газовыхлопная система

2.3. Дизельный генератор:

Дизельный генератор является источником по производству электрической энергии и состоять из дизельного двигателя, генератора, радиатора, смонтированных на общей несущей раме.

2.4. Система управления.

Система управления предназначена для управления работой дизельным генератором и системой собственных нужд во всех режимах работы.

Система управления обеспечивает:

- поддержание электростанции в состоянии «готовности к пуску и принятию нагрузки»;

- автоматизированное управление с панели управления, диспетчерским пультом существующей электростанции или по сигналам автоматического ввода резерва управление пуском, остановом, предпусковыми и предостановочными операциями;

- автоматическую подготовку к приему нагрузки;

- автоматическое распределение активных и реактивных мощностей между параллельно работающими однотипными агрегатами;

- подключение и синхронизацию (в режиме параллельной работы на общую нагрузку) поставляемого дизельного генератора с установленными дизельными генераторами;

- управление коммутацией силовой цепи от дизельного генератора;

- автоматическое поддержание выходного напряжения генератора;

- индикацию состояний дизельного генератора и предупредительную сигнализацию;

- защиту дизельного генератора с остановкой и включением аварийной сигнализации:

- при действии токовых защит генератора;

- при недопустимом понижении давления масла в главной магистрали;

- при снижении уровня охлаждающей жидкости;

- при перегреве охлаждающей жидкости;

- при неудачном запуске электростанции;

- при недопустимом увеличении частоты вращения двигателя;

- при самопроизвольном снижении частоты вращения коленчатого вала;

- при неисправностях системы управления электроагрегатом;

- при срабатывании системы пожарной безопасности;

- управление агрегатами собственных нужд:

- насосом топливным;

- поддержание электростанции в прогретом состоянии;

- системой воздухоподачи, вентиляции, отопления;

- системой освещения;

- автоматическим подзарядом аккумуляторных батарей при остановленном электроагрегате;

- системой пожарной безопасности.

Электротехническое оборудование дизельного генератора обеспечивает автоматизацию процесса выработки электрической энергии в объеме третьей степени автоматизации в соответствии с ГОСТ 33105-2014.

Основное оборудование системы управления дизельного генератора расположено в шкафу управления и функционально состоит из:

- автоматизации и управления дизельным генератором (панель управления дизельным генератором);

- автоматизации оборудования собственных нужд дизельного генератора.

Панель управления дизельным генератором и автоматическое зарядное устройство расположены в шкафу управления.

Панель управления дизельным генератором позволяет производить местное управление работой дизельным генератором с отображением основных параметров дизельного генератора.

Шкаф управления предназначен также для питания и управления вспомогательными агрегатами электростанции. Он представляет собой металлический шкаф одностороннего обслуживания, оборудованный с лицевой стороны дверцей.

В шкафу управления размещены автоматические выключатели защиты цепей собственных нужд, трансформатор 230/24 В, контакторы и реле систем вспомогательной автоматики, розетки для подключения электрооборудования 230 В. На лицевой панели щита установлены светодиоды, сигнализирующие о работе вспомогательных систем модуля.

2.5. Топливная система.

Топливная система состоит из:

- топливной системы дизельного двигателя;

- расходного топливного бака, объемом указанном в описании объекта поставки, оборудованного датчиками уровня топлива;

- фильтров грубой и тонкой очистки;

- ручного (дублирующего) насоса подкачки топлива в расходный бак;

- трубопровода, запорной арматуры.

2.6. Масляная система.

Масляная система состоит из:

- масляной системы двигателя;

- расходного масляного бака объемом ;

- ручного насоса закачки масла в картер двигателя;

2.7. Система охлаждения.

Система охлаждения включает в себя радиатор с приводом от двигателя, трубопроводы охлаждающей жидкости, трубопровод слива охлаждающей жидкости, насос ручной закачки охлаждающей жидкости с гибкими трубопроводами, устройство предпускового электроподогрева охлаждающей жидкости (включение в режиме ожидания нагрузки).

2.8. Система выпуска отработавших газов.

Система выпуска отработавших газов состоит из компенсатора теплового расширения, глушителя, трубопровода газовыхлопного тракта.

2.9. Система запуска.

Система запуска состоит из электрического стартера, расположенного на дизельном генераторе, стартерных аккумуляторных батарей.

Подзарядка аккумуляторных батарей осуществляется от приводного зарядного устройства дизельного генератора (при его работе) или автоматического зарядного устройства.

2.10. Системы подачи воздуха и вентиляции.

В состав вентиляции входят воздушные клапаны забора воздуха с электроприводом, воздушные клапаны выброса воздуха с электроприводом.

2.11. Система обогрева.

Система обогрева - электрическая с использованием электро-конвекторов для обогрева в холодное время года и обеспечивает температуру в контейнере не ниже плюс 5°С в зимнее время.

2.12. Система освещения.

Система освещения - рабочая, аварийная, ремонтная в соответствии с СП 52.13330.2016 на основе диодных светильников.

2.13. Система пожарной безопасности.

Система пожарной безопасности включает в себя:

- модуль порошкового пожаротушения;

- охранные и тепловые пожарные извещатели;

- устройства дистанционного пуска;

- наружные ручные извещатели «Пуск» и «Пожар»;

- сигнальные приборы системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

- первичные средства пожаротушения.

Оборудование пожаротушения сертифицировано на соответствие требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

| Заказчик: МАОУ СОШ № 15 Директор _________________ Подписано ЭЦП | Поставщик: _______________/____________________ Подписано ЭЦП |
| --- | --- |