ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Технические характеристики, необходимая документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теловычислитель ВКТ-9 | 26.51.63.120 (О) | Теловычислитель ВКТ-9-01-с модулем питания. Габаритные размеры, мм: не менее 197×145×65 Количество обслуживаемых ТС: не менее от 1 до 2 Количество подключаемых преобразователей расхода/объема основных: не менее от 3 до 6 и 3 дополнительных канала Количество подключаемых преобразователей температуры основных: не менее от 3 до 6 и 1 (2) дополнительных Количество подключаемых преобразователей давления основных: не менее от 3 до 6 Количество дискретных входов: не менее 2 Документация: паспорт с отметкой о проведении государственной поверки, инструкция эксплуатации оборудования. | шт. | 3 |
| 2 | Щит для ВКТ9 | 27.12.31.000 (О) | Тип: Шкаф монтажный ШМ9 (шкаф) Степень защиты корпуса: не менее IP55 Напряжение питания, В: от сети переменного тока не менее 220+22/-33В Габаритные размеры, мм: не менее 400х500х210 (в комплекте с блоками питания 24в для ВКТ и 12в для расходомера) Документация: паспорт. | шт | 3 |
| 3 | Модем GSM iRZ ATM21 | 26.30.11.150 (О) | Тип: Модем GSM iRZ ATM21 или эквивалент. Антенна AG11 5,5 dbi: наличие Диапазон рабочих частот: не менее 850/900/1800/1900 МГц Выходная мощность передатчика: На частоте 850/900 МГц не менее 2 Вт На частоте 1800/1900 МГц не менее 1 Вт Технологии передачи данных: GPRS CSD SMS USSD Кабель RS232: наличие БП встроен Документация: инструкция эксплуатации оборудования. | шт | 3 |
| 4 | Расходомер МастерФлоу | 26.51.63.120 (О) | Тип: Расходомер МастерФлоу или эквивалент Ду: не менее 32 Класс точности: не ниже В Исполнение: фланцевое, с блоком индикации и архивом. Документация: паспорт с отметкой о проведении государственной поверки, инструкция эксплуатации оборудования. | шт | 3 |
| 5 | Преобразователь давления "Коммуналец" СДВ-И | 26.51.65.000 (П) | Тип: Преобразователь давления "Коммуналец" СДВ-И-М-М20х1,5,кл.т.0,5% или эквивалент Предел измерений: не менее 1,0 Мпа. Документация: паспорт с отметкой о проведении государственной поверки, инструкция эксплуатации оборудования. | шт | 3 |
| 6 | Термопреобразователь ТСП-Н, в комплекте с гильзой защитной и бобышкой приванрной. | 26.51.52.130 (О,П) | Термопреобразователь ТСП-Н, Схема подключения: не менее 4х проводная, Pt100, L60, Класс точности: не ниже А. Документация: паспорт с отметкой о проведении государственной поверки, инструкция эксплуатации оборудования. Гильза защитная: ТНИВ.301116.005-04 L-60. Бобышки приварные исполнения Б.П.1, Прямая, не менее 30мм М20х1,5 | 1 | шт |
| 7 | Термопреобразователь ТСП-Н, в комплекте с гильзой защитной и бобышкой приванрной. | 26.51.52.130 (О,П) | Тип: Термопреобразователь ТСП-Н, схема подключения: не менее 4х проводная, Pt100, L80 Класс точности: не ниже А. Документация: паспорт с отметкой о проведении государственной поверки, инструкция эксплуатации оборудования. Гильза защитная: ТНИВ.301116.005-04 L-80. Бобышки приварные исполнения Б.П.1,Прямая, не менее 30мм М20х1,5 | 2 | шт |
| 8 | Кран трехходовой | 28.14.13.131 (О) | Тип: Кран Вид: трехходовой 11б18бк Ду: не менее 15 Ру: не менее 16 Диаметр присоединения: не менее М20*1,5 | 6 | шт |
| 9 | Вентиль ДУ 15 | 28.14.13.131 (О) | Тип: Вентиль VALTEC или эквивалент Ду: не менее 15 мм Вид: прямоточный запорно-регулировочный вентиль | 6 | шт |
| 10 | Вентиль ДУ 20 | 28.14.13.131 (О) | Тип: Вентиль VALTEC Ду: не менее 20 мм Вид: прямоточный запорно-регулировочный вентиль | 3 | шт |
| 11 | Манометр показывающий | 26.51.52.130 (О,П) | Манометр показывающий МП100М-1,6МПа. Диаметр корпуса: не менее 100 мм Класс точности: не менее 1,5 Диапазон давления: не менее от 0 до 1,6 Степень пылевлагозащиты: не менее IP40 Расположение штуцера: радиальный Документация: паспорт с отметкой о проведении государственной поверки, инструкция эксплуатации оборудования. | 6 | шт |
| 12 | Сгон под приварку | 24.20.40.000 (П) | Тип: Сгон Вид: под приварку ДУ: не менее 15 | 9 | шт |
| 13 | Сгон под приварку | 24.20.40.000 (П) | Тип: Сгон Вид: под приварку ДУ: не менее 20 | 3 | шт |
| 14 | Клапан обратный NK-CBI или эквивалент | 28.14.11.131 (О) | Тип: Клапан обратный Тип присоединения: межфланцевый Тип клапана: двухстворчатый Класс материала корпуса: чугун ДУ: не менее 50 | 1 | шт |
| 15 | Клапан обратный NK-CBI | 28.14.11.131 (О) | Тип: Клапан обратный Тип присоединения: межфланцевый Тип клапана: двухстворчатый Класс материала корпуса: чугун ДУ: не менее 80 | 2 | шт |
| 16 | Комплект присоединительной арматуры ТЭМ-ДП1-32-50 | 24.20.40.000 (П) | Вид: прямой участок до прибора 2Ду Комплектация, не менее: болты, гайки, шайбы, прокладки | 1 | шт |
| 17 | Комплект присоединительной арматуры ТЭМ-ДП1-32-80 | 24.20.40.000 (П) | Вид: прямой участок до прибора 2Ду Комплектация, не менее: болты, гайки, шайбы, прокладки | 2 | шт |
| 18 | Кабель 3х1,5 для прокладки линий электроэнергии | 27.32.13.111 (О) | Тип: ПВС Материал: медь Изоляция: ПВХ-пластикат Материал оболочки: ПВХ-пластикат Цвет: белый Количество жил: не менее 3 шт Сечение жилы кабеля: не менее 1.5 мм² Структура жилы: МП | 30 | м |
| 19 | Кабель для прокладки сигнальных линий температуры | 27.32.13.111 (О) | Кабель экранированный кмм 4х0,35 Сечение, мм²: не менее 0,35 Количество жил: не менее 4 Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ платискат Экран: наличие | 35 | м |
| 20 | Кабель для прокладки сигнальных линий расходов | 27.32.13.111 (О) | Кабель экранированный кмм 2х0,35 Сечение, мм²: не менее 0,35 Количество жил: не менее 2 Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ платискат Экран: наличие | 105 | м |
| 21 | Гофра пластиковая | 27.90.12.130 (П) | Тип: труба гибкая гофрированная Материал: ПВХ Внешний диаметр: не менее 16 мм Внутренний диаметр: не менее 11.5 мм Степень защиты: не менее 55 IP ДУ: не менее 16 Комплект крепления: наличие | 140 | м |
| 22 | Металлорукав для прокладки линий электроэнергии | 27.90.12.130 (П) | Тип: металлорукав в изоляции Вид: гибкий Материал: оцинкованная сталь Изоляция: ПВХ Степень защиты: не менее 65 IP ДУ: не менее 16 Комплект крепления: наличие | 30 | м |

2. Место поставки и монтажа: 169908, Республика Коми, г Воркута, ул Ленина, д. 60

3. Срок поставки и монтажа: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Сроки оплаты товара:

Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД).