**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Технические характеристики** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1. | Техническое обслуживание сплит-системы | **Техническое обслуживание сплит-системы включает в себя:**  - проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;  - осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования;  - тестирование пульта управления;  - замена элементов питания в пультах управления;  - проверка работоспособности кондиционеров во всех режимах работы;  - очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока;  - очистка корпуса и передней панели внутреннего блока;  - очистка фильтров внутреннего блока (производится специальными чистящими дезинфицирующими средствами рекомендованных для теплообменников, испарителей кондиционеров, убивающую паразитическую микробактериальную флору в воздушных фильтрах кондиционерного оборудования. Все расходные материалы для выполнения технического обслуживания должны иметь сертификат соответствия);  - чистка теплообменников наружного и внутреннего блока (производится специальными чистящими дезинфицирующими средствами для испарителя и поддона для конденсата. Препятствующее оседанию грязи. удаления запаха и слизи. Все расходные материалы для выполнения технического обслуживания должны иметь сертификат соответствия);  - проверка исправности системы индикации режимов;  - проверка исправности дренажной системы;  - очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата;  - проверка отсутствия обмерзания на теплообменнике внутреннего блока;  - контроль температуры воздуха на входе и на выходе внутреннего блока;  - контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха;  - контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера;  - контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера, при необходимости – дозаправка кондиционера хладагентом;  -высотные работы, требующиеся для технического обслуживания (заказ автовышки для ТО сплит систем)  Адреса оказания услуг по техническому обслуживанию сплит-систем указаны в Приложении №1 к техническому заданию | условная единица | 151 |
| 2 | Заправка фреоном сплит-системы | Объем фреона не более 1 кг. Тип хладагента. R410a Мощность кондиционера 9 BTU Услуга оказывается по адресу: г. Оренбург, пер. Дорожный,8/1 (лаборатория, 1 этаж) | условная единица | 1 |

Приложение №1

**Адреса оказания услуг по техническому обслуживанию сплит-систем:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | г. Оренбург, пер. Дорожный, 8/1 (1 этаж - 27 шт.; 2 этаж – 12 шт.) | условная единица | 39 |
| 2 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР 13/1 (1 этаж) | условная единица | 2 |
| 3 | г. Оренбург, ул. Чичерина,87 (1 этаж) | условная единица | 3 |
| 4 | г. Оренбург, ул. Инструментальная, 2 (1 этаж - 7 шт.; 2 этаж - 4 шт.) | условная единица | 11 |
| 5 | г. Оренбург, ул. Инструментальная, 2/1 (1 этаж) | условная единица | 1 |
| 6 | г. Оренбург, ул. Невельская, 4б ( 1 этаж- 5 шт.; 2 этаж- 11 шт.) | условная единица | 16 |
| 7 | г. Оренбург, ул. Невельская, 4б, строение 2 (1 этаж - 4 шт.; 2 этаж - 7 шт.) | условная единица | 11 |
| 8 | г. Оренбург, ул. Невельская, 4б строение 1 (1 этаж) | условная единица | 6 |
| 9 | г. Оренбург, ул. Восточная, 3 (1 этаж) | условная единица | 1 |
| 10 | г. Оренбург, пер. Бухарский, 20 (2 этаж) | условная единица | 2 |
| 11 | г. Орск, ул. Краматорская, д.1 (1 этаж - 5 шт.; 2 этаж - 4 шт.) | условная единица | 9 |
| 12 | г. Бугуруслан, ул. Некрасова, 89А (1 этаж - 3 шт.; 2 этаж - 4 шт.) | условная единица | 7 |
| 13 | г. Новотроицк, ул. Черемных,13 (1 этаж – 7 шт.; 2 этаж - 10 шт.) | условная единица | 17 |
| 14 | г. Бузулук, ул. Гая,43 (1 этаж – 3 шт.; 2 этаж – 17 шт.) | условная единица | 20 |
| 15 | с. Тоцкое, ул. Терешковой, 18 (1 этаж) | условная единица | 1 |
| 16 | г. Сорочинск, ул. Володарского,11 (1 этаж) | условная единица | 1 |
| 17 | с. Плешаново, ул. Ленина, д. № 164 (1 этаж) | условная единица | 1 |
| 18 | с. Грачевка, ул. Пролетарская, д. № 103 (1 этаж) | условная единица | 1 |
| 19 | с. Курманаевка, ул. Степана Разина, д. № 1 (1 этаж) | условная единица | 1 |
| 20 | пос. Первомайский, ул. Пугачева, д. 1А (1 этаж) | условная единица | 1 |