Техническое задание
	Наименование

услуг
	Техническое описание услуг
	Единица измерения 
	Кол –во

	Техническое обслуживание охранно- пожарной сигнализации
	 Цели использования результатов услуг
Обеспечение непрерывного и устойчивого режима функционирования системы противопожарной безопасности для предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества при пожаре и охранной системы.
Техническое обслуживание системы автоматической пожарной и охранной сигнализации включает в себя ежемесячный выезд технического специалиста для проверки работоспособности сигнализации, а именно: 

1. Прохождение сигналов на пульт пожарной охраны.

2. Состояние крепежа аппаратуры.

3. Работоспособность приборов и датчиков.

4. Состояние шлейфов и соединений.

5. Исправность источников питания (в случае неисправности АКБ замена производится за счет исполнителя).

6. Работоспособность звуковых и световых оповещателей.

7. Общая работоспособность системы в целом.

8.  Поступление ложных срабатываний на пульт пожарной охраны, вызванных сбоями в работе системы.

9. Выход из строя приборов или датчиков.

10. По заявке Заказчика выполнение текущего (минимального по объему вида ремонта, заключающегося в ремонте отказавших устройств, блоков или легкосъемных элементов, который проводится без демонтажа с места эксплуатации) или среднего (частичная или полная разборка в условиях ремонтной мастерской демонтированных технических средств системы, их отдельных блоков и узлов с целью восстановления работоспособности аппаратуры) ремонта.

11. В случае выхода из строя оборудования или комплектующих, исполнитель услуг устраняет недостатки за свой счет в течение суток.

12. Заявки по ложному срабатыванию системы пожарной охраны должны приниматься Исполнителем круглосуточно. Каждая заявка должна быть обработана (устранена причина срабатывания) в срок, не более чем 24 часа.

13. По результатам ежемесячного обслуживания подписывается промежуточный акт между Заказчиком и Исполнителем по приемке работ.

г. Орск, ул. Краматорская,1/Васнецова, 19:

С2000М – 1 шт

С2000КДЛ-1 шт.

С2000Сп-1-1 шт.

С2000КПБ-1шт.

Сигнал-20 м-1 шт

С2000БКИ-1 шт.

РИП -12 исп.56-1 шт.

ДИП-34А-03-54 шт.

ИПР-513-3АМ-6 шт.

Табло «выход»-9 шт.

Молния 12»Стрелка влево»-4 шт.

Соната-М-1 шт.

Соната-У-8 шт.

УОО «Протон-8»-1 шт.

УС ПРД 160- 1 шт.

КЛ «Протон-КС-4/8»-1 шт.

СР-163-1 шт.

ИО102-16/1-51 шт.

Астра-8-35 шт.

Астра-5-15 шт.

Астра-Р с 3 брелками-1 шт.

ЩМП-6-1 шт.

БРИЗ-13 шт.

УК-2П-30 шт.

МПН-22 шт.

УК-ВК/02-2 шт.
г.Орск, ул.Лесная, д. 19 (здание стационарного отделения):

Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-3АМ исп.01» – 4шт

Извещатель пожарный дымовой адресный «ДИП-34А» – 52шт

Оповещатель световой «Выход» «КОП-25» – 6шт

Звуковой оповещатель «Иволга» – 7шт

Извещатель магнитно-контактный адресный «С2000-СМК» – 38 шт.

Извещатель охранный совмещенный объёмный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный «С2000-ПИК-СТ» - 9 шт.

Извещатель охранный оптико-электронный адресный «С2000-ИК» - 2 шт.

Адресный расширитель «С2000-АР1 исп.02» - 1 шт.

Touch memory считыватель – 1 шт.

Ключ электронный - 5 шт.

Модуль подключения нагрузки «МПН» - 15 шт.

Пульт управления охранно – пожарный «С2000-М» - 1 шт.

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» -  3шт

Блок индикации «С2000-БИ SMD» - 2шт

АКБ-7 12В/7 А/ч – 2шт

Источник вторичного резервированного электропитания «Скат 1200» - 1 шт.

Устройство коммутационное «УК-ВК/02» - 1 шт.

Светильник аварийного освещения «SKAT LT – 6619 LED» - 1шт.

Система речевого оповещения (СОУЭ) типа Ария-ПС-БРО-РМ-1 шт.

Оповещатель охранно-пожарный речевой типа Ария –ПС-10-6 шт. 
	месяц
	12


